Załącznik ……………………

Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania dla zaprojektowanego rozwiązania technologicznego – podstawowe parametry równoważności	5

1.1.	Wymagania techniczne dla zaprojektowanego procesu	5

1.1.1.	Punkt odbioru ścieków i osadów dowożonych	6

1.1.2.	Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych	6

1.1.3.	Krata hakowa z praską skratek	7

1.1.4.	Piaskownik pionowy z separatorem piasku	7

1.1.5.	Pompownia główna	7

1.1.6.	Projektowany reaktor biologiczny	7

1.1.7.	Stacja dmuchaw	9

1.1.8.	Sterowanie pracą dmuchaw	9

1.1.9.	Odprowadzenie ścieków oczyszczonych	10

1.1.10.	Odwadnianie i wapnowanie osadu	10

1.2.	Podstawowe parametry technologiczne równoważności	10

1.3.	Podstawowe parametry równoważności urządzeń technologicznych	11

1.3.1.	Pompy zatapialne odśrodkowe	12

1.3.2.	Dmuchawy wyporowe	13

1.3.3.	Krata hakowa	13

1.3.4.	Praso-płuczka skratek	14

1.3.5.	Separator piasku	14

1.3.6.	Odwadnianie osadu – prasa taśmowa	15

1.3.7.	Pompy śrubowe	15

1.3.8.	Instalacja higienizacji  - mini zestaw	16

1.3.9.	Urządzenia transportu ciągłego - przenośniki	16

1.4.	Podstawowe parametry równoważności armatury	16

1.4.1.	Zasuwy nożowe	16

1.4.2.	Łączniki kołnierzowo - kielichowe	17

1.4.3.	Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnej	17

1.4.4.	Zasuwy zwrotne, kulowe	18

1.5.	Podstawowe parametry równoważności aparatury kontrolno - pomiarowej	18

1.5.1.	Pomiary przepływu	18

1.5.2.	Pomiar stężenia tlenu	18

1.5.3.	Przetwornik uniwersalny	18

2.	Opis rozwiązań projektowych oczyszczania ścieków – Szczegółowe parametry równoważności	19

2.7.1.	Separator zawiesiny	27

2.7.2.	Selektor beztlenowy	28

2.7.3.	Komora nitryfikacji/denitryfikacji reaktora	28

2.7.4.	Osadniki wtórne reaktora	29

2.7.5.	Przykrycie reaktora / separacja aerozoli	31

2.7.6.	Pomosty komunikacyjne	31

2.8.1.	Stacja dmuchaw dla projektowanego reaktora biologicznego	32

3.	Opis rozwiązań projektowych gospoDarki osadowej – Szczegółowe parametry równoważności	33

4.	Zapotrzebowanie na media - szczegółowe parametry równoważności	38

5.	Opis systemu sterowania i wizualizacji - szczegółowe parametry równoważności	41

5.1.1.	Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych	41

5.1.2.	Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych	41

5.1.3.	Krata hakowa	41

5.1.4.	Piaskownik pionowy / separator piasku	41

5.1.5.	Pompownia główna	42

5.1.6.	Projektowany reaktor biologiczny	42

5.1.7.	Projektowana stacja dmuchaw	42

5.1.8.	Zbiornik osadu nadmiernego	43

5.1.9.	Stacja odwadniania osadu	43

5.1.10.	Stacja wapnowania osadu	43

5.4.1.	Wizualizacja komputerowa	45

5.4.2.	Wymagania techniczne dla urządzeń i wyposażenia	46

6.	charakterystyka przykładowego wyposażenia spełniającego podstawowe i szczegółowe parametry równoważności	47

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej oraz wymienionych poniżej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

# Wymagania dla zaprojektowanego rozwiązania technologicznego – podstawowe parametry równoważności

## Wymagania techniczne dla zaprojektowanego procesu

Oczyszczalnia ścieków po rozbudowie powinna stanowić zblokowany obiekt inżynieryjny w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny być wykonane z betonu odpornego na korozję. Ze względów hydraulicznych powinny być okrągłe, co obniża koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien być w bezpośredniej bliskości względem istniejącego budynku technicznego nie więcej niż 2 m i połączony powinien być kanałem technologicznym, w którym usytuowane są wszelkie rurociągi i instalacje technologiczne i służy również jako wejście do reaktora. Reaktor powinien być obsypany skarpą, która służy również do izolacji termicznej.

Projektowany zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliżu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu grawitacyjnego dopływu osadu do urządzeń odwadniającego.

Dostarczone urządzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spełniać warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia ścieków. Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewniać powinny możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem. Urządzenia i wyposażenie powinny pochodzić od producenta zapewniającego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny być objęte polską gwarancją. Oprzyrządowanie powinno zapewnić trwałą i wygodną eksploatację. Aparatura pomiarowa ze względu na unifikację będzie pochodzić, co najwyżej od dwóch dostawców. Nie dopuszcza się stosowania prototypów oraz urządzeń bez 3 pozytywnych referencji w Polsce potwierdzonych pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania testów obiektowych w celu zweryfikowania poprawności pracy proponowanych urządzeń, wyposażenia i aparatów pomiarowych.

Podstawowe elementy oczyszczalni po rozbudowie:

- Stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych

- Szybkozłącze do odbioru ścieków

- Separator zanieczyszczeń stałych

- Pomiar ilości ścieków dowożonych

- Moduł rejestracyjny, wydruk danych

- Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

- Układ napowietrzania / mieszania

- Porcjowe dozowanie ścieków

- Wstępne podczyszczenie ścieków

- Krata hakowa z praska skratek

- Piaskownik pionowy ze separatorem piasku

- Pompownia główna

- Stacja pomp zatapialnych

- Istniejący reaktor biologicznego oczyszczania ścieków

- Selektor beztlenowy

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków

- Projektowany reaktor biologicznego oczyszczania ścieków

- Selektor (pięć komór) – warunki beztlenowe stosowane dla procesu

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków

- Pomieszczenie dmuchaw

- Istniejąca stacja dmuchaw z układem dystrybucji powietrza

- Projektowana stacja dmuchaw z układem dystrybucji powietrza

- Pomiar ilości ścieków oczyszczonych

- Przepływomierz elektromagnetyczny

- Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego

- Prasa taśmowa z zagęszczaczem bębnowym

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu

- Przenośnik śrubowy osadu

- Stacja wapnowania osadu odwodnionego

- Mini zestaw  - zbiornik wapna

- Przenośnik śrubowy wapna

Sterowanie procesem technologicznym - działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu SMS. Dodatkowo obiekt wyposażono w wizualizacje pracy urządzeń.

### Punkt odbioru ścieków i osadów dowożonych

Punkt zlewny służy do szczelnego odbioru ścieków i osadów dowożonych i powinien umożliwiać zatrzymanie grubych zanieczyszczeń w pojemniku. W skład punktu zlewnego powinno wchodzić:

- Taca najazdowa

- Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego

- Separator zanieczyszczeń stałych

- Zasuwa odcinającą

- Rejestracja dostawców

Wstępne oczyszczanie ścieków dowożonych powinno się odbywać na separatorze zanieczyszczeń stałych. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż 15 mm. W kontenerze punktu zlewnego na rurociągu grawitacyjnym powinien być zainstalowany pomiar ilości ścieków dowożonych połączony z modułem rejestracyjnym umożliwiający wydruk niezbędnych danych dotyczących dostawcy i ilości ścieków i osadów dostarczonych do punktu zlewnego.

### Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

Zbiornik uśredniający składający się z komory żelbetowej powinien przyjmować ścieki dopływające grawitacyjnie z punktu zlewnego. Zbiornik powinien być wyposażony w pompę zatapialną, w celu równomiernego dozowania ścieków do pompowni głównej. Sterowanie pracą pompy powinno być automatyczne, w cyklu czasowym z możliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia. Instalacja technologiczna odprowadzająca ścieki powinna być wyposażona w przelew awaryjny, w celu zapobiegania przepełnienia zbiornika w razie awarii pompy lub dostarczenia zwiększonej ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni.

### Krata hakowa z praską skratek

Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych odbywa się w stacji mechanicznego podczyszczania ścieków, poprzez zastosowanie zestawu kraty hakowej zainstalowanej w komorze żelbetowej, której zadaniem powinno być zatrzymanie większych zanieczyszczeń stałych w celu ochrony wirników pomp. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż e < 3 mm. Skratki zatrzymane na kracie podawane będą praski skratek, magazynowane w pojemniku i wywożone na składowisko odpadów. Projektowana stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom użytkowym nie powinna stwarzać uciążliwości eksploatacyjnych.

### Piaskownik pionowy z separatorem piasku

Zadaniem piaskownika pionowego jest usunięcie piasku, ze ścieków surowych. Wydzielony piasek usuwany powinien być cyklicznie i podawany do separatora piasku. Piasek transportowany powinien być do kontenera i następnie wywożony do zagospodarowania.

### Pompownia główna

Zadaniem pompowni jest podawanie ścieków surowych (sanitarne + dowożone) do węzła oczyszczania mechanicznego a następnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie pracą pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemysłowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie mechaniczne podczyszczenie ścieków, reaktor biologiczny), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezpośrednio uruchamiać pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna być usytuowana w budynku technicznym w celu minimalizacji zagrożenia zdrowia dla obsługi.

### Projektowany reaktor biologiczny

Ścieki mechanicznie podczyszczone na sicie powinny grawitacyjnie odpływać do reaktora biologicznego osadu czynnego. W reaktorze powinny być prowadzone następujące jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

- Separacja zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych

- Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego

- Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji

- Usuwanie fosforu – biologiczne częściowe usuwanie fosforu

- Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowić okrągły zbiornik żelbetowy, z wydzieloną komorą denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory reaktora, w której usytuowane powinno być urządzenie do separacji zawiesiny – separator zawiesiny łatwo opadalnej i urządzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Centralnie w okrągłej komorze reaktora usytuowane powinno być urządzenie do separacji osadu od ścieków - osadniki wtórne. Reaktor powinien być wyposażony w „przykrycie reaktora biologicznego”. Reaktor biologiczny nie powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenia elektryczne powodujące wzrost kosztów eksploatacji obiektu.

Separator zawiesiny łatwo opadalnej

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien być separator zawiesiny łatwo opadalnej, którego zadaniem jest usunięcie zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych. Urządzenie powinno być wyposażone w system automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpy pompą powietrzną z możliwością regulacji wydajności
i umożliwiającej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora separatora powinna być wyposażona w kinetę do magazynowania zawiesiny oraz w układ do hydrauliczno - pneumatycznego mieszania urządzenia w celu zapobiegania scementowania osadzonej zawiesiny w godzinach minimalnego dopływu ścieków. Sterowanie układem powinno być automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa odprowadzona powinna być do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie powinna następować stabilizacja zawiesiny.

Selektor metaboliczny

Reaktor powinien posiadać połączoną szeregowo komorę beztlenowego selektora, do którego kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany, gdyż jego funkcją jest zapobieganie rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. Pełni on również rolę komory biologicznej defosfatacji. Brak pęcznienia osadu zapewnia prawidłową pracę osadnika wtórnego reaktora a w konsekwencji prawidłową pracę całego reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu przepływ – mieszanie”. Zadaniem układu powinno być utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urządzeń mieszających oraz wtórne zagęszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zalegania osadu na dnie komory w okresach mniejszego dopływu ścieków, komory selektora powinny być wyposażone w automatyczny układ cyklicznego mieszania sprężonym powietrzem z transferem tlenu do komór selektora < 1 kgO2/d, którego cykl pracy zsynchronizowany jest z układem napowietrzania reaktora biologicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie „niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien być proces denitryfikacji, tj. zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w całej objętości komory. W fazie „tlenowej” intensywnego napowietrzania, prowadzony winien być proces nitryfikacji oraz usuwania ładunku zanieczyszczenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna być przy pomocy dyfuzorów membranowych płytowych, wykonanych z materiału elastomer – silikon, co umożliwia przeczyszczenie mikro otworków od zarostów i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu octowego. System nacinania membrany powinien być skonstruowany tak, by zapobiegał zatykaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowanie układu napowietrzania bez konieczności stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien być płaskiej konstrukcji, mocowany bezpośrednio do dna, co pozwala na pełne wykorzystanie wysokości czynnej
i zapobiega osadzaniu się osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mieć możliwość naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny być zasilane oddzielnymi rurociągami powietrza z własnym zaworem odcinającym i możliwością kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umożliwia stworzenie dużej ilości indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnieć możliwość jego odłączenia z pracy bez konieczności wyłączenia następnych. Takie rozwiązanie układu dystrybucji powietrza obniży prawdopodobieństwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu napowietrzanie-mieszanie”. Rozwiązanie techniczne układu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone z automatycznym sterowaniem pracą poszczególnych sekcji powinno umożliwić płynną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 – 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwiązanie techniczne układu powinno eliminować zastosowanie urządzeń mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadła wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunków niedotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczególnych stref powoduje brak osadzania się osadu na dnie reaktora i zapobiega jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien być zużywany do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, co z kolei obniża koszty eksploatacji.

Osadnik wtórny

W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków powinna dopływać do „pionowych osadników wtórnych”, usytuowanego w centralnej części reaktora, co częściowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciążenie osadnika. Osadnik powinien być wyposażony w „strefę przepływu laminarnego”, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu czynnego poddanego sedymentacji.

Istotą wymagań jest urządzenie, które powinno się składać z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające z powierzchni osadnika wtórnego oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone w planie powinno mieć kształt symetrycznego siedmiościanu z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno być centralnie w osadniku wtórnym, pod powierzchnią ścieków. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone wykonane powinno być z prostych odcinków rury cylindrycznej połączonych w jeden pierścień. Na zewnętrznym i wewnętrznym boku każdego z odcinków prostych rury cylindrycznej powinny być wycięte otwory, najlepiej okrągłe, odprowadzające ścieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urządzenie do odprowadzania ścieków oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzało ścieki nie przelewem pilastym bezpośrednio z powierzchni osadnika, ale spod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod powierzchnią. Wymagane jest również, aby ścieki były odprowadzane w sposób równomierny. Urządzenie powinno umożliwiać regulację wysokości czynnej ścieków w osadniku wtórnym a także w komorze osadu czynnego bez konieczności wykorzystywania urządzeń mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice.

Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, powinno mieć w planie kształt ośmiościanu z charakterystycznymi podłużnymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego umieszczone powinno być w 1/3 wysokości podłużnych otworów w stosunku do powierzchni ścieków w osadniku i zintegrowane jest z pompą powietrzną uruchamianą cyklicznie za pośrednikiem sterownika przemysłowego, zegara czasowego lub ręcznie.

Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym powinna mieć w planie kształt koła z centrycznie umieszczoną rurą regulującą poziom ścieków w osadniku i w całej komorze osadu czynnego, przy czym powinna być umieszczona wewnątrz osadnika wtórnego.

Osadnik wtórny powinien być wyposażony w „pompę powietrzną” zawracającą osad do komory selektora, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zależności od pracy dmuchaw z możliwością ustawienia wydajności.

Osadnik wtórny powinien być wyposażony w „pompę powietrzną” odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowaną automatycznie z możliwością ustawienia wydajności i ilości odprowadzanego osadu.

Ściany osadnika wtórnego powinny składać się z płyt modułowych wykonanych ręcznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o grubości min. 0,5 cm, pogrubionych na kołnierzach i zabezpieczonych warstwą „Żelkotu” i „Topkotu”. Łączenie modułów poprzez uszczelkę odporną na działanie agresywnego środowiska bakteryjnego i skręcenie śrubami z A2 o powiększonych podkładkach.

Przykrycie reaktora – separacja aerozoli

Zbiornik reaktora przykryty powinien być lekkim przykryciem modułowym, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym – corremat lub równoważny, pogrubiony na kołnierzach i zabezpieczony warstwą żelkotu i topkotu, minimalna zawartością szkła 30 %. Profil modułu pokrycia powinien gwarantować odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia powinny być zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny służyć również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego. Takie rozwiązanie ogranicza oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

### Stacja dmuchaw

Sprężone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczać dmuchawy rotacyjne typu Root’s. Dmuchawy powinny charakteryzować się minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrów) i wysokim stopniem niezawodności. Chłodzenie dmuchawy powinno być realizowane powietrzem, oczyszczonym za pośrednictwem filtra powietrznego. Odprowadzenie powietrza chłodzącego powinno być realizowane poprzez króciec z możliwością podłączenia instalacji technologicznej.

Dmuchawy rotacyjne powinny być zamocowane na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, równocześnie spełniającej funkcję „układu dystrybucji powietrza” oraz chłodzenia powietrza sprężonego. Układ ten powinien być wyposażony w króciec do podłączenia zasilania pomp powietrznych, układu napowietrzania selektorów beztlenowych i piaskownika pionowego oraz możliwość odprowadzenia skroplin. Układ dystrybucji powietrza powinien posiadać możliwość automatycznego sterowania pracą pomp powietrznych w zależności od sygnałów przekazywanych z głównej szafy sterowniczej. Powinien być on również wyposażony w urządzenie do bieżącej kontroli szczelności układu.

### Sterowanie pracą dmuchaw

Sterowanie pracą dmuchaw powinno się odbywać w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych, uzależnionych od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny być przez program modułowych sterowników przemysłowych z wyświetlaczem LCD. System sterowania procesu powinien optymalizować czas pracy dmuchaw. Zastosowanie układu napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pracą powinno pozwalać na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunków niedotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych.

### Odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków z dnia poprzedniego, i przedwczorajszego oraz sterowanie pracą urządzeń zależnych od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków.

### Odwadnianie i wapnowanie osadu

Do odwodnienia osadu powinno być zastosowane urządzenie uzyskujące maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Osad odwodniony powinien być automatycznie transportowany do pojemnika osadu odwodnionego. Urządzenie powinno współpracować ze stacją wapnowania osadu.

Wymagania techniczne dla zastosowanych urządzeń:

  - Prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo – bębnowym powinna być w wykonany ze stali nierdzewnej

  - Prasa powinna być wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy, (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych)

  - Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy z możliwością płynnej regulacji naciągu

  - Prasa powinna być wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa

  - Prasa powinna być wyposażona we własną pompę płuczącą oraz układ płukania taśm

  - W części odwodnienia grawitacyjnego prasa powinna być wyposażona w regulowane szykany oraz płyty dociskowe

  - Pompa osadowa śrubowa osadu oraz pompa dozująca flokulant powinna być o płynnej regulacji wydatku

  - Przenośnik śrubowy wapna powinien być o płynnej regulacji wydatku

## Podstawowe parametry technologiczne równoważności

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Wstępne podczyszczanie ścieków |  |  |
|  | Separacja skratek – ścieki surowe | - automatyczna - prześwit okrągły e ≤ 3 mm - prasowanie skratek z płukaniem |
|  | Separacja piasku – ścieki surowe | - automatyczna |
|  | Usuwanie zawiesiny łatwo opadalnej | - automatyczne |
| Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |
|  | Wykonanie komory reaktora | - żelbet |
|  | Przepływ hydrauliczny | - ciągły |
|  | Proces biologiczny | - osad czynny |
|  | Usuwanie związków biogennych | - częściowe usuwanie azotu i fosforu |
|  | Stabilizacja osadu czynnego w układzie technologicznym | - pełna tlenowa |
|  | Wiek osadu czynnego w komorze reaktora – tSM | 13 dni < tSM < 18 dni |
|  | Wiek osadu czynnego w układzie technologicznym – tC | 23 dni < tC < 30 dni |
|  | Obciążenie osadu czynnego – BSM | 0,06 kgBZT5/kg´d < BSM < 0,08 kgBZT5/kg´d |
|  | Czas zatrzymania ścieków w reaktorze – TR | 1,8 dni < TR < 2,5 dni |
|  | Jednostkowy przyrost osadu – SPO | SPO < 0,9 kgs.m.o./kg BZT5 ´d |
|  | Ilość selektorów – SE | 4 szt. ≤ SE ≤ 6 szt. |
|  | Czas zatrzymania ścieków w selektorze – TSE | 0,5 h < TSE < 1 h |
|  | Ilość wprowadzanego tlenu do selektora w celu mieszania – IO2 | 0,8 kgO2/d < IO2 < 1,2 kgO2/d |
|  | Stosunek pojemności denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - VD/VC | - możliwość regulacji w zakresie 0 % ÷ 50 % |
|  | Stopień recyrkulacji zewnętrznej – Rz | - możliwość regulacji w zakresie 50 % ÷ 300 % |
|  | Wysokość czynna natleniania – Hcz | 4,2 m < Hcz < 4,6 m |
|  | Specyficzne wykorzystanie tlenu –  | 21 gO2/Nm3m <  < 25 gO2/Nm3m |
|  | Wysokość elementu napowietrzającego – h | 1 cm < h <5 cm |
|  | Ilość niezależnie pracujących stref napowietrzania – S | 16 szt. < S < 20 szt. |
|  | Maksymalna wydajność układu napowietrzania – Y | Y  720 m3/h |
|  | Wydajność układu stacji dmuchaw w zakresie minimalnym (możliwość regulacji) | Qpow = 220 m3/h ÷ 660 m3/h |
|  | Ilość urządzeń mechanicznych zasilanych energią elektryczną zamontowanych w reaktorze – U | 0 szt. ≤ U ≤ 1 szt. |
| Separacja osadu od ścieków |  |  |
|  | Typ osadnika | - pionowy |
|  | Kształt powierzchni osadnika | - okrągły |
|  | Poziom odprowadzenia ścieków z osadnika mierzony od powierzchni lustra ścieków – P | 0,1 m < P < 0,5 m |
|  | Obciążenie powierzchni osadnika (przy Qm) –  | 0,6 m3/m2×h <  < 0,9 m3/m2×h |
|  | Czas zatrzymania w osadniku (przy Qdśr) –  | 5 h <  < 7 h |
|  | Wydajność recyrkulacji osadu MA-01 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷ 30 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania osadu MA-02 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷30 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania części pływających MA-03 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷30 m3/h |
|  | Materiał osadnika | - tworzywo sztuczne |
| Zagospodarowanie odpadów |  |  |
|  | Skratki | - prasowane, przepłukane, magazynowane w kontenerze |
|  | Piasek | - przepłukany i magazynowany w kontenerze |
|  | Zawiesina łatwo opadalna | - stabilizacja i mechaniczne odwadnianie |
|  | Osad nadmierny | - mechaniczne odwadnianie - proces ciągły - wapnowanie osadu |
|  | Stopień odwodnienia osadu nadmiernego - I | 17 % < I < 21 % |
| Pomiary i automatyka |  |  |
|  | Pomiar ścieków oczyszczonych | 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu |
|  | Pomiar tlenu | 0 ppm ≤ zakres pomiaru ≤ 10 ppm |
|  | Ilość niezależnych modułów (podzespołów) układu sterowania | Ilość modułów ≥ 3 szt. |
|  | Ilość trybów automatycznego sterowania pracą dmuchaw | Ilość trybów ≥ 2 |
|  | System sterowania procesem denitryfikacji/nitryfikacji | - czasowa segregacja z zadanym stężeniem tlenu - niezależne sterowanie pracą reaktora dla pory nocnej |
|  | System powiadamiania o awarii | SMS, przesyłanie informacji alarmowych do PC |

## Podstawowe parametry równoważności urządzeń technologicznych

### Pompy zatapialne odśrodkowe

Pompy powinny być poddane próbom i spełniać wymogi odpowiednich norm i prób udokumentowanych w krzywych Q/H, mocy P2 i sprawności hydraulicznej i całkowitej. Punkty pracy pomp winny leżeć w środkowej, dopuszczalnej części charakterystyki Q-H pompy. Uszczelnienia pomp powinny być wykonane zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Każda pompa powinna być oznaczona tabliczką z wyspecyfikowanymi jako minimum marką, wielkością, typem wirnika, mocą i numerem seryjnym. Tabliczki powinny być przymocowane w dobrze widocznym miejscu pompy z jednym kompletem tabliczek zapasowych luzem dołączonych np. do zafoliowanej DTR-ki dostarczanej wraz z pompą. Tabliczki te powinny określać także numerację poszczególnych pomp.

Pompy powinny być dostosowane do pompowania osadów i ścieków, dostarczone jako komplet z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia, stopą sprzęgającą oraz kablem zasilająco - sterowniczym o długości dobranej do głębokości pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej.

Pompy zatapialne powinny spełniać następujące wymagania:

- Agregaty pompowe i kable zasilająco-sterownicze współpracujące z falownikiem (tam gdzie określono to w dokumentacji) powinny być przystosowane do regulacji parametrów za pomocą przemienników częstotliwości.

- Wirniki pomp powinny być wykonane z materiału odpowiadającego przeznaczeniu pompy i odpowiednie do tłoczonego medium.

- Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte, samooczyszczające się, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności.

- Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej,  opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej min.EN1.4301 (AISI 304);

- Wirniki pomp przeznaczonych do pompowania surowych ścieków sanitarnych i deszczowych winny być wykonane z żeliwa wysokochromowego o ostrych krawędziach natarcia utwardzonych do min. 550 HRC w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wycieraniem powierzchni roboczych.

- Wirniki oraz korpus pomp przeznaczonych do usuwania pulpy piaskowej winny być wykonane z materiału wysokoodpornego na ścieranie o parametrach powyżej 600 HRC (w skali Rockwell). Korpus pompy powinien być wykonany z żeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250 zabezpieczonego antykorozyjnie 2-komponentową farbą epoksydową.

- Obudowa silnika winna być wykonana z żeliwa szarego klasy min EN-GJL-250 i zabezpieczona antykorozyjnie jw.

- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji,

- Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego

- Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika min. F(1550C), do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę;

- Dla pomp o mocy P2 do 7,5 kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku,

- Dla pomp o mocy P2 powyżej 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku komorze silnika;

- Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika.

- Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi danymi projektowymi.

- Kable zasilające pomp winny być o odpowiedniej długości. Sztukowanie kabli zasilających pomp jest niedopuszczalne.

- Wprowadzenie kabli zasilających do silnika powinno być zalane zalewą zapewniającą całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza.

- Dostarczone pompy powinny posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.

Każda pompownia winna być wyposażona w sprzęt towarzyszący, taki jak: żurawik obrotowy z odpowiednim wysięgiem wyposażony w ręczną wciągarkę, linkę lub zawiesie do wyciągania pomp. Każda pompa winna być wyposażona w uchwyt do zaczepienia zawiesia / linki. Należy zapewnić system wyciągania każdej pompy do celów obsługowych i serwisowych, składający się z żurawika obrotowego, liny lub zawiesia, ręcznej wciągarki, itp.

Wszystkie elementy systemu - konstrukcje wsporcze i prowadnice, zawiesie / linka do opuszczania i podnoszenia pompy, winny być w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301. Dopuszcza się stosowanie jednego żurawika z osprzętem dla kilku pomp takiego samego typu i o zbliżonej wadze. Gniazdo żurawika należy zamontować w pobliżu prowadnicy pompy.

Należy zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego transportu poziomego i pionowego zdemontowanej pompy z miejsca instalacji na poziom placu manewrowego w pobliżu tego miejsca.

Sygnalizacja

Sygnalizacja technologiczna - normalny zakres pracy pompy:

- licznik godzin pracy

Sygnalizacja alarmowa przepompowni ścieków:

- alarm przekroczenia poziomu maksymalnego w pompowni,

- alarm przekroczenia poziomu minimalnego w pompowni

Sygnały ze wszystkich czujników poziomu monitorujących pracę pomp w pompowni winy być przekazywane do systemu sterowania oczyszczalni ścieków.

### Dmuchawy wyporowe

Dmuchawy wyporowe winny pracować bezobsługowo. Obsługa każdej z dmuchaw powinna być ograniczona do czynności związanych ze smarowaniem i wymianą filtrów. Elementy narażone na zużycie podczas normalnej eksploatacji powinny być wymienialne. Wymiana elementów zużytych na nowe powinna odbywać się bezproblemowo technicznie i organizacyjnie. Każda dmuchawa powinna być zabudowana w żeliwnej obudowie zespolonej. Wał winien stanowić jednolitą konstrukcję z wirnikami wykonaną z żeliwa sferoidalnego, z odpowiednimi uszczelkami. Każda dmuchawa powinna być zaopatrzona w napęd elektryczny i układ przeniesienia napędu - sprzęgło lub pasy oraz w osłonę.

Całość winna być zamontowana na płycie nośnej zaopatrzonej w pochłaniacze wibracji, np. stopy antywibracyjne.

Elementy bezpośrednio łączące się ze sobą - dmuchawa i silnik winny być ustawione w pozycji osiowej. Rama nośna całego układu winna być wyposażona w uchwyty do podnoszenia całego zespołu dmuchawy (dmuchawa/silnik/rama).

Każda dmuchawa winna być wyposażona w następujące elementy:

- filtr powietrza i tłumik hałasu umieszczone po stronie ssącej; filtr o zdolności pochłaniania zanieczyszczeń na ssaniu dmuchawy powinien być co najmniej w klasie G4

- wskaźnik zapchania filtra powietrza z opcją zdalnego wysyłania sygnału ostrzegawczego;

- tłumik hałasu po stronie tłocznej oraz ssącej;

- zawór nadmiarowy przy przekroczeniu nadciśnienia;

- zawór zwrotny i zawór odcinający;

- elastyczne połączenia przewodów w celu uniknięcia przenoszenia wibracji.

Dmuchawy winny pochodzić z powszechnie stosowanego typoszeregu i muszą spełniać wymogi stawiane całej instalacji. Dmuchawy należy tak dobrać, aby mogły pracować z maksymalną wydajnością w standardowych warunkach pracy. Jeśli dmuchawa nie odpowiada wymaganiom w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu należy ją zaopatrzyć w obudowę dźwiękochłonną, od wewnątrz wyściełaną materiałem izolacyjnym. Należy zapewnić możliwość łatwego zdejmowania obudowy.

### Krata hakowa

Urządzenie powinno zapewniać separacje części stałych z przepływających ścieków. Ścieki napływać będą do kraty kanałem wlotowym i dalej przepływać przez przegrodę cedzącą o określonej perforacji do kanału odpływowego, skąd grawitacyjnie wypływać będą z urządzenia. Ścieki pozbawione skratek kierowane będą na dalsze stopnie oczyszczania. Zatrzymane na szczelinach skratki usuwane będą za pomocą szczotek obrotowych, przy jednoczesnym ich samooczyszczaniu przez zgarniacz. Szczotki będą wykonane z materiału trudno ścieralnego. Usuwanie skratek odbywać się będzie na całej szerokości urządzenia przez zsyp do praso-płuczki. Pokrywa obejmować ma cały obrys pionowy kraty, dzięki czemu nie będzie dochodziło do rozbryzgiwania dopływających ścieków. Krata będzie pracować w trybie ręcznym lub automatycznym w zależności od sygnału zewnętrznego.

Ze względów jakościowych (odpowiednie spasowanie urządzeń + jednolity wygląd) krata powinna być dostarczona w komplecie z praso-płuczką.

Wyposażenie/cechy urządzenia:

- konstrukcja ramowa, w której umieszczona jest taśma z haków ze szczelinami o określonym prześwicie,

- zgarniacz skratek,

- konstrukcja ze szczotkami osadzona w łożyskach nie wymagających konserwacji,

- hermetyczne drzwiczki rewizyjne,

- zestaw napędowy,

- rynna zrzutowa umożliwiająca zamknięty transport skratek do praso-płuczki lub przenośnika

- hermetyzacja procesu usuwania zanieczyszczeń stałych,

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i ochrony:

- wszystkie elementy instalacji mające kontakt ze ściekami/skratkami muszą zostać wykonane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 lub tworzywa sztucznego,

- konstrukcja nośna  - rama kraty ze stali konstrukcyjnej zabezpieczona przed korozją

- typ ochrony – min. IP 55.

- posiadanie serwisu na terenie Polski,

### Praso-płuczka skratek

Praso-płuczka skratek powinna umożliwiać płukanie odseparowanych skratek z jednoczesnym ich odwadnianiem, transportowaniem i prasowaniem. Dostarczone urządzenie powinno być wykonane w wersji kompaktowej wraz z wszelką niezbędną armaturą towarzyszącą. Wsypywane skratki do otworu zasypowego będą opadać na wałowy, podajnik ślimakowy ze wstęgami wykonanymi ze stali nierdzewnej o grubości min. 10 mm. Następnie skratki będą symultanicznie przy użyciu wody technologicznej pod ciśnieniem min. 3,0 bar. Następnie materiał będzie przesuwany przy pomocy ślimaka do komory prasującej, skąd dalej do rury transportującej połączonej kołnierzowo z korpusem prasy. Wypłukane i sprasowane skratki będą zsypywane do kontenera. Ze względów jakościowych (odpowiednie spasowanie urządzeń + jednolity wygląd) praso-płuczka powinna być dostarczona w komplecie z kratą.

Wyposażenie/cechy urządzenia:

- koryto rynny w kształcie litery U,

- automatyczny system płukania z elektrozaworem,

- automatyczny system prasowania skratek,

- lej samo załadowczy przystosowany do odbioru skratek spod kraty,

- system rewizyjny umożliwiający kontrolę procesu,

- przenośnik wałowy wyłożony trudnościeralnym tworzywem sztucznym. materiał wykonania urządzenia: stal nierdzewna EN 1.4301,

- odwodnienie skratek w zakresie 40 – 60 %

- redukcja masy skratek w zakresie 40 – 60 %

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i ochrony:

- wyłożenie wewnętrzne transportera ślimakowego – zastosowanie trudnościeralnego tworzywa sztucznego,

- typ ochrony – min. IP 55.

- posiadanie serwisu na terenie Polski,

### Separator piasku

Separator piasku powinien zapewnić odseparowanie piasku z pulpy piasku jednocześnie odwodnienie oczyszczonego piasku do wymaganego poziomu. Separator jest zintegrowanym urządzeniem do separacji oraz odwadniania piasku dostarczanego z piaskownika w formie pulpy piaskowej. Urządzenie wykorzystuje efekt wirowy sedymentacji piasku i wypłukuje z piasku cząstki organiczne. Piasek jako cząstki cięższe gromadzone są w dolnych partiach urządzenia. Cząstki organiczne jako lżejsze odprowadzane są automatycznie przez górny króciec odpływowy. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą przenośnika ślimakowego, gdzie odbywa się grawitacyjne odwodnienie piasku.

Urządzenie winno spełniać niżej wymienione wymagania technologiczne:

- zapewnienie uzyskiwania stopnia separacji piasku - nie mnie niż 95% dla uziarnienia: ≥ 0.2 mm,

- zapewnienie uzyskiwania stopnia odwodnienia piasku - nie mnie niż 85%,

Urządzenie winno spełniać niżej wymienione wymagania techniczne:

- separacja i częściowe płukanie piasku w jednym urządzeniu

- odprowadzenie związków organicznych

- napędy wykonane w zabezpieczeniu IP65

W skład urządzenia winny wchodzić m.in. następujące elementy:

- rozwiązanie zapewniająca równomierne rozprowadzenie strumienia, równomierne obciążenie oraz niskie prędkości napływu,

- układ płuczący pulpę przystosowany do płukania ściekami oczyszczonymi – wodą technologiczną;

- przelew odprowadzający popłuczyny;

- transporter ślimakowy wałowy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż DIN 1.4301 do odprowadzania piasku.

Wymagania techniczno-materiałowe

Wszystkie elementy separatora-płuczki piasku wraz z przenośnikiem ślimakowym mające kontakt ze ściekam 
i piaskiem w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301 poddanej w całości powierzchniowej obróbce chemicznej (wytrawianie poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej) oraz obróbce strumieniowo-ściernej (piaskowaniu) zakończonej pasywacją powłok stalowych. Uwaga: urządzenie powinno być wytrawiane w całości, nie dopuszcza się wytrawiania tylko spoin. Dostawca urządzenia powinien prowadzić procesy produkcyjne zgodnie z wdrożonym w zakładzie Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Wymagania dla systemu sterowania urządzenia:

- automatyczne sterowanie pracą instalacji oparte na sterowniku swobodnie-programowalnym,

- urządzenie wyposażone w szafkę sterującą z ekranem sterowniczym ciekłokrystalicznym i panelem tekstowym,

- wyłącznik główny, wyłącznik awaryjny, wyłączniki termiczne silników, przekaźniki, styki bez napięciowe

Dostawca separatorów piasku musi posiadać własny serwis na terenie kraju.

### Odwadnianie osadu – prasa taśmowa

Prasa taśmowa służy do mechanicznego odwadniania osadu

- Projektowana prasa taśmowa powinna być w wykonany ze stali nierdzewnej

- Prasa powinna być wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy, (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych)

- Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy z możliwością płynnej regulacji naciągu

- Prasa powinna być wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa

- Prasa powinna być wyposażona we własną pompę płuczącą oraz układ płukania taśm

- W części odwodnienia grawitacyjnego prasa powinna być wyposażona w regulowane szykany oraz płyty dociskowe

- Pompa osadowa śrubowa osadu oraz pompa dozująca flokulant powinna być o płynnej regulacji wydatku

- Przenośnik śrubowy wapna powinien być o płynnej regulacji wydatku

Zagęszczacz  śrubowo-bębnowy służy do mechanicznego zagęszczania osadu

- Projektowane urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej łącznie ze śrubą transportową (Archimedesa) średnica śruby minimum Ø 400 mm, długość min. 2 m

- Taśmy filtracyjne wykonane zostaną ze specjalnej tkaniny poliestrowej zapewniającej wymagany efekt zagęszczania. Efektywna droga filtracji osadu na taśmie nie krótsza niż 8 m. Minimalna powierzchnia filtracyjna bębna: 2,5 m2

- Urządzenie w całości zhermetyzowane, będzie posiadać własną wannę odciekową, o konstrukcji uniemożliwiającej rozpryskiwanie odcieku, umożliwiającą zebranie i odprowadzenie odcieku do kanalizacji

- Urządzenie  przystosowane do pracy ciągłej 24/24 h.

- Zagęszczacz jest wyposażony w możliwość regulacji stopnia zagęszczania osadu. Efekt zagęszczania w zakresie 5 - 8% smo

- Zagęszczacz wyposażony w możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej za pomocą motoreduktora

### Pompy śrubowe

Pompy winny być dostarczone wraz z silnikiem, reduktorem, sprzęgłem, podstawą pod pompę i silnik, oraz z niezbędnymi osłonami.

Konstrukcja pompy i rodzaj stosowanego elastomeru winny być dostosowane do rodzaju tłoczonego medium i jego temperatury.

Napęd pompy powinien spełniać następujące wymagania:

- klasa szczelności silnika, min. IP55

- klasa izolacji F

Pompy pracujące na osadach, w których mogą znajdować się części stałe, włókniny, grubsze zanieczyszczenia, itp. należy dodatkowo wyposażyć w maceratory.

Wymagania materiałowe: korpus z żeliwa GG25, rotor ze stali kwasoodpornej 0H18N9 lub ze stali gatunku nie gorszego jak 1.4021 i 1.2436, lub innej równorzędnej, stator z nitrilkauczuku (NBR) lub innego równorzędnego materiału, wałek przegubu - stal kwasoodporna H17N13M2T lub jej odpowiednik wg innych norm.

### Instalacja higienizacji  - mini zestaw

Instalacja stabilizacji osadów ściekowych winna się składać z następujących elementów:

- zbiornik załadunkowy wapna,

- podajnik wapna do precyzyjnego dozownika,

- system przenośników poziomych i pionowych do ewakuacji osadu:

- szafa zasilająco – sterownicza, służąca do zasilania i sterowania kompletu urządzeń związanych z układem higienizacji osadu. Zewnętrzne sygnały układu sterowania dostosowane do systemu sterującego pracą oczyszczalni. Wykonanie szafy i zabezpieczenie przystosowane do warunków panujących w miejscu zabudowy instalacji.

Wymagania:

- przeznaczenie: do przechowywania wapna palonego o wymaganej gęstości;

- wykonanie: do montażu wewnętrznego;

- materiał: stal nierdzewna

- ręczy załadunek worków wapna;

### Urządzenia transportu ciągłego - przenośniki

Przenośnikowy system transportowy w zależności od wymagań technologicznych (rodzaju przenoszonego materiału, wydajności, wysokości podnoszenia oraz zadanej odległości przenoszenia) może obejmować przenośniki:

- wstęgowe, spiralne, bezwałowe o przekroju rurowym zamkniętym,

- spiralne wałowe,

- ślimakowe.

Przenośniki winny się charakteryzować:

- modułowym systemem budowy,

- brakiem wszelkich wibracji,

- zwartą konstrukcją napędów

- przepustowością odpowiednią do realizowanych zadań.

Przenośniki, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. Stalowe elementy konstrukcji przenośników powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Ułożyskowanie krążników i bębnów w łożyskach dwustronnie zabezpieczonych (2RS). Śruby łączące elementy składowe przenośników winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Napęd przenośnika winien być wykonany w zabezpieczeniu IP55

W przypadku konieczności eksploatacji urządzeń poza budynkami należy zastosować ocieplenie i ogrzewanie części lub całości urządzeń pracujących w strefie poza budynkiem.

## Podstawowe parametry równoważności armatury

### Zasuwy nożowe

- konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;

- ciśnienie pracy standardowe zgodnie z kartą katalogową;

- domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

- owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;

- zastosowanie - ścieki kanalizacyjne do temp. max. 80C;

- możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża, deflektora przepływu i przysłony regulacyjnej typu V;

- napęd zasuwy: kółko ręczne, napęd elektryczny lub napęd pneumatyczny

- korpus: płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 150 µm;

- konstrukcja podtrzymująca napęd: płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 150 µm;

- płyty górne posiadają nacięcie umożliwiające określenie pozycji noża;

- płyty górne stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża;

- trzpień wznoszący lud niewznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316;

- nakrętka trzpienia - brąz o podwyższonej wytrzymałości;

- kółko ręczne – ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 150 µm;

- nóż zasuwy – ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez płyty górne;

- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniającym;

- uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku;

- możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu (opcjonalnie bez demontażu płyt górnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszącym)

### Łączniki kołnierzowo - kielichowe

- konstrukcja: równoprzelotowy, kołnierzowo-kielichowy,

- korpus: stal z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm;

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

- zakres średnic typoszeregu: DN 350 - 1200 mm;

- śruby łączące: stalowe ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej

- uszczelnienie kielicha: uszczelka wargowa z gumy EPDM;

- uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;

- zastosowanie: do połączeń rur żeliwnych, stalowych, GRP i PVC;

- tolerancja zewnętrznej średnicy rury +2/-5mm:

- odchylenie liniowe dla jednego kielicha: <DN600mm ± 4°, DN700/800mm ± 3°, DN900/1200mm ± 2°

### Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnej

- zabudowa krótka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2;

- testy:	próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie;

- trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem,

- możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyżej DN400,

- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

- klin:, rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm, dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie, prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego; nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 	przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;

- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

### Zasuwy zwrotne, kulowe

- zabudowa: kołnierzowa wg normy DIN 3202, F6;

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2;

- szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym: 1,1 x PN,

- wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN,

- prędkość przepływu potrzebna do pełnego otwarcia: max 1,5 m/sek.

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK - RAL, o min. grubości 250 µm;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- siedzisko kuli w korpusie toczone;

- zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej; podczas przepływu medium kula musi znajdować się zawsze ruchu wirowym;

- zawór z możliwością stosowania w pozycji pionowej i poziomej;

- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;

## Podstawowe parametry równoważności aparatury kontrolno - pomiarowej

### Pomiary przepływu

Metoda pomiarowa elektromagnetyczna

  - maksymalny błąd: 0,5 % ± 1[mm]

  - przepływomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z dużą zawartością suchej masy

  - odporna na ścieranie wykładzina poliuretanowa

  - odporne na zabrudzanie tłuszczami elektrody stożkowe

  - detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa

  - brak spadków ciśnienia na przepływomierzu

  - detekcja pustego rurociągu oraz niepełnego przepływu

### Pomiar stężenia tlenu

Metoda pomiarowa optyczna

  - maksymalny błąd: 1% maks. zakr. pomiarowego

  - czas odpowiedzi: t90= 60 [s]

  - powtarzalność: ± 0,5%

  - automatyczna kompensacja temperatury

### Przetwornik uniwersalny

  - otwarty protokół komunikacyjny

  - indywidualny wyświetlacz LCD

  - przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych

  - zasilanie: 230 V

  - wejście: czujniki cyfrowe

  - temperatura pracy -20….40 [ºC]

  - menu w języku polskim,

# Opis rozwiązań projektowych oczyszczania ścieków – Szczegółowe parametry równoważności

W związku z powyższym bilansem, obliczeniami technologicznymi oraz wymaganiami technologiczno – technicznymi zaprojektowano rozbudowę mechaniczno – biologiczne oczyszczalnię ścieków w oparciu technologię identyczną jak istniejący ciąg technologiczny tj. w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przypływu ciągłego o wydajności średnio dobowej reaktora Qdśr. = 370 m3/d.

Maksymalna ilość ścieków dowożonych nie powinna przekroczyć 5 % aktualnej ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną.

Uwaga: Wszystkie urządzenia technologiczne zastosowane w dokumentacji projektowej posiadają symbol oraz numer związany z miejscem zainstalowanego urządzenia oraz podłączenia do określonej szafki elektryczno sterowniczej. Poniżej opisano przykładowe urządzenie i opisem symbolów

Symbol urządzenia technologicznego PS-1.01

PS – pompa zatapialna ścieków

1 – zasilana z szafki elektryczno – sterowniczej RT-01

01 – urządzenie numer 1

  - Stacja odbioru ścieków i osadów dowożonych

Na rurociągu grawitacyjnym odbierającym ścieki komunalne (z częstotliwością opróżniania zbiornika na nieczystości płynne maksimum raz na 2 miesiące) zainstalowany będzie separator zanieczyszczeń stałych, którego zadaniem jest usunięcie skratek i ochrona instalacji technologicznej.

Stacja poprzez rejestrację i kontrolę zrzutów usprawnia przyjmowanie ścieków i osadów dowożonych, zabezpieczając równocześnie oczyszczalnię przed zniszczeniem. Stacja pozwala na identyfikowanie dostawców przez wprowadzenie danych oraz uniemożliwia zrzut ścieków przez osoby nieuprawnione. Na rurociągu grawitacyjnym ścieków dowożonych zainstalowany będzie elektromagnetyczny przepływomierz ścieków dowożonych. Odczyt wartości realizowany jest poprzez sterownik przemysłowy połączony z drukarką umożliwiającą wydruk danych. W projekcie  zastosowano stację odbioru ścieków wyposażoną w następujące urządzenia.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01			1 kpl.

  - Szybkozłącze do podłączenia wozu DN100		1 szt.

  - Prześwit szczelinowy separatora			e = 16 mm

  - Wydajność 						Qh = 40 m3/h

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SZ-01			1 kpl.

  - Wąż zbrojony DN100/PVC, L = 4 m, Uchwyt dla węża - Stal 1.4301, Śruby montażowe do betonu - A2 /1 kpl.

- Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01	1 szt.

  - Zasilanie 						U = 230 V

  - Średnica 						DN150

  - Moc zainstalowana 					P1 = 0,75 kW

  - Moc pobierana					P2 = 0,50 kW

- Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-4.01	1 szt.

  - Czujnik przepływu / wydajność 			DN150 / Qm = 0 - 50 m3/h

  - Przetwornik pomiarowy, wyjście A/C			U = 230 V

- Zestaw montażowy i instalacyjny do przepływomierza 	1 kpl.

- Uchwyty, zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

- Dmuchawa rotacyjna DM-4.01				1 szt.

  - Wydajność 						QP = 15 m3/h przy H = 4 m

  - Moc zainstalowana					P1 = 0,55 kW

  - Moc pobierana					P2 = 0,45 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DM-01		1 kpl.

- Uchwyty, podpory dla dmuchawy, udźwig 100 kg – Stal 1.4301 /1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-04			1 kpl.

- Zasilanie urządzeń technologicznych			1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Moduł rejestracyjny z drukarką RT-4.01		1 kpl.

- Karta magnetyczna 					10 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do punktu zlewnego	1 kpl.

  - Materiał redukcja, rurociągi, kolana, uchwyty		1 kpl.

  - Grzejnik elektryczny, naścienny1000 W			1 szt.

  - Oświetlenie pomieszczenia 				1 szt.

  - Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

Następnie ścieki i osady dowożone dopływają grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego. Zbiornik żelbetowy wyposażony włazy montażowe i serwisowe. W celu minimalizacji powstawania odorów zbiornik wyposażono w układ napowietrzania.

Parametry techniczne zbiornika					1 szt.

  - Wymiary 						D  H = 3,0  4,0 m

  - Maksymalna wysokość robocza				h = 3,0 m

  - Maksymalna pojemność robocza			V = 20 m3

Wyposażenie zbiornika						1 kpl.

- Układ napowietrzania DR-4.01				1 kpl.

  - Maksymalne zapotrzebowanie powietrza		Qpow = 20 m3/h

  - Efektywna długość napowietrzania			lef.  = 2 × 1,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 20 gO2/Nm3  mgł

  - Zalecane obciążenie powietrzem			QN = 10 m3pow/h  szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01			1 kpl.

  - Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Materiał redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty – PVC/PEHD / 1 kpl.

- Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-4.01		1 szt.

  - Wydajność pompy					Qh =14 m3/h przy H = 4 m

  - Wirnik / średnica					typ F / DN65

  - Obroty						o = 1.450 min-1

  - Moc zainstalowana					P1 = 1,23 kW

  - Moc pobierana					P2 = 0,04 kW

- Instalacja technologiczna i montażowa do PS-01		1 kpl.

  - Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt prowadnic wraz z prowadnicą - Stal 1.4301 /1 szt., Wyłącznik pływakowy PL-4.01PL-4.02 / 2 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi / 1 kpl., Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl.

- Rozdzielnica serwisowa pompy zatapialnej RS-4.01		1 kpl.

- Uchwyt do podnośnika ręcznego do wyciągania pomp	1 szt.

  - Wykonanie 						stal 1.4301

- Adsorber kanałowy FI-4.01				1 kpl.

  - Wypełnienie 						węgiel aktywny

  - Średnica 						F110

  - Materiał 						TWS

  - Wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków

Automatyczne usuwanie skratek odbywa się na kracie hakowej, usytuowanej w komorze żelbetowej. Skratki zatrzymanie na kracie będą automatycznie transportowane do kontenera skratek i wywożone na składowisko odpadów stałych. Krata wyposażona jest w pełną automatykę pracy.

Parametry techniczne zbiornika					1 szt.

  - Wymiary 						D  H = 2,0  1,74 m

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Krata hakowa KH-5.01					1 szt.

- Szerokość 						s = 400 mm

- Wysokość						H / V = 1.900 mm / 900 mm

- Wydajność						Qm = 80 m3/h

- Prześwit						e = 3 mm

- Moc zainstalowana silnika				P1 = 0,3 kW

- Moc pobierana 					P2 = 0,2 kW

- Ogrzewanie elektryczne urządzenia			P1 = 1,2 kW

- Materiał rama / elementy 		stal konstrukcyjna / tworzywo sztuczne

- Blacha osłaniająca					L× S = 1,0 × 0,7 m / Stal OC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do KH-01			1 kpl.

- Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Wyłącznik pływakowy PL-5.01 /1 szt.,

- Blacha ryflowana osłaniająca				L× S = 1,0 × 0,5 m / Stal OC

- Pion wentylacyjny/ wywietrzak dachowy WY-5.01	F110/PEHD/ Stal 1.4301

- Praso-płuczka skratek PKH-5.01				1 szt.

  - Wydajność						Q = 0,5 - 1,1 m3/h

  - Średnica Materiał (obudowa / śruba)			F250 mm / stal 1.4301 / konstr.

  - Moc zainstalowana 					P1 = 1,5 kW

  - Moc pobierana 					P2 = 1,1 kW

  - Długość rury 						L = 1,5 m

- Zawory elektromagnetyczne ZM-5.04ZM-5.05		2 szt.

- Instalacja technologiczna				F32 PVC/PEHD

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PKH-01		1 kpl.

  - Uchwyty i podpory dla praski skratek - stal 1.4301 /1 szt., Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl.

  - Pojemnik na skratki (mobilny)				2 szt.

  - Pojemność 						1100 l

  - Materiał					tworzywo sztuczne lub stal ocynkowana

- Szafka elektryczno – sterownicza urządzenia RT-5.01	1 szt.

- Zasilanie silników elektrycznych			1 kpl.

- Sterowanie pracą urządzenia				1 kpl.

- Ogrzewanie elektryczne				1 kpl.

  - Piaskownik pionowy z separatorem piasku

Następnie ścieki dopływają do piaskownika pionowego, którego zadaniem jest usunięcie piasku, ze ścieków surowych. Wydzielony w nim piasek usuwany jest do separatora piasku a następnie wywożony do zagospodarowania. Piaskownik wyposażony jest w system automatycznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompą zatapialną.

W celu zapobiegania osadzania piasku zastosowano układ mieszania hydraulicznego przy zastosowaniu wody technologicznej – ścieki oczyszczone, co obniży koszty eksploatacji obiektu.

Parametry techniczne 						1 kpl.

  - Wymiary zbiornika 					D × H = 3,0 m × 3,0 m

  - Wysokość robocza komory 				h = 1,7 m

  - Pojemność robocza komory 				V = ok. 6,0 m3

Obliczenia strat instalacji:

Dobrano pompę zatapialną o wydajności Qh = 15,8 m3/h przy wysokości H = 3,85 m (jedna pracująca + rezerwa magazynowa).

Wyposażenie piaskownika 					1 kpl.

- Instalacja technologiczna piaskownika			1 kpl.

  - Ukierunkowanie przepływu – wymiary			D × H /F = 0,8 m × 1,5 m / 315

  - Wykonanie 						Żywica poliestrowa / Stal 1.4301

  - Blacha ryflowana ze stali ocynkowanej 			L × S = 1,0 m ×1,6 m

- Pompa zatapialna pulpy piasku PS-5.01			1 szt.

  - Wydajność pompy					Qh =15,8 m3/h przy H = 3,85 m

  - Moc zainstalowana					P1 = 1,23 kW

  - Moc pobierana					P2 = 0,44 kW

  - Wirnik / średnica					typ F / DN65

  - Obroty						o = 1.450 min-1

  - Wykonanie materiałowe 				pompowanie pulpy piaskowej

- Instalacja technologiczna i montażowa do PS-01		1 kpl.

- Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt prowadnic wraz z prowadnicą - Stal 1.4301 /1 szt., Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

- Wyłącznik pływakowy PL-5.02 /1 szt.

- Pompa zatapialna pulpy piasku Zapas magazynowy 	1 szt.

  - Wydajność pompy					Qh =15,8 m3/h przy H = 3,85 m

  - Moc zainstalowana					P1 = 1,23 kW

  - Moc pobierana					P2 = 0,44 kW

  - Wirnik / średnica					typ F / DN65

  - Obroty						o = 1.450 min-1

  - Wykonanie materiałowe 				pompowanie pulpy piaskowej

- Uchwyt do podnośnika ręcznego do wyciągania pomp	1 szt.

- Wykonanie 						stal 1.4301

- Układ mieszania hydraulicznego piaskownika		1 kpl.

  - Zawór elektryczny ZM-5.02ZM-5.03			2 szt.

  - Instalacja technologiczna 				F32 PN16

- Zestaw hydroforowy z pompą zasilającą HF-5.01		1 kpl.

  - Wydajność układu 					Qh = 1,6 m3/h, p = 4 bar

  - Moc zainstalowana					P1 = 0,73 kW

  - Moc pobierana 					P2 = 0,50 kW

  - Pojemność zbiornika					V = 100 dm3

- Zestaw montażowy i instalacyjny układu 			1 kpl.

- Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty F32PVC/PEHD/Stal 1.4301 / 1 kpl.

- Zawór ręczny odcinający ZR-5.01			1 szt.

W celu oddzielenia piasku od ścieków w budynku zainstalowano automatyczny separator piasku. Zatrzymany piasek odprowadzony będzie do kontenera, odseparowana woda odprowadzona będzie grawitacyjnie do kanalizacji budynku.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Separator piasku SP-5.01					1 szt.

  - Średnica przenośnika					F250 mm

  - Wydajność						Qm = 18 m3/h

  - Moc zainstalowana					P1 = 2,05 kW

  - Moc pobierana 					P2 = 1,5 kW

  - Wykonanie obudowa / śruba				Stal 1.4301 / Konstrukcyjna

  - Zawór elektryczny wody technologicznej ZM-5.01	1 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SP-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl.

  - Pojemnik na piasek (mobilny)				2 szt.

  - Pojemność 						1000 l

  - Wykonanie 						Tworzywo lub stal ocynkowana

Wszystkie urządzenia technologiczne zasilane i sterowane będą ze wspólnej modułowej szafki elektryczno sterowniczej.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-05			1 kpl.

- Zasilanie urządzeń technologicznych 			1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia w pomieszczeniu mechanicznego podczyszczania ścieków zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki”

- Kable zasilające 					1 kpl.

- Kable sterownicze  					1 kpl.

- Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym		1 kpl.

  - Pompownia ścieków surowych

Następnie ścieki podczyszczone dopływają do komory pompowni głównej. Zbiornik pompowni wyposażony w pompy zatapialne zainstalowane na prowadnicach wraz z oddzielnym rurociągiem tłocznym.

Obliczenia strat instalacji

Dobrano dwie pompy zatapialne o wydajności Qh = 33,1 m3/h każda przy wysokości 10,0 m (2 pracujące + rezerwa magazynowa).

Parametry techniczne zbiornika					1 szt.

  - Wymiary zbiornika 					D × H = 2,0 m × 4,30 m

  - Wysokość czynna 					h = 1,6 m

  - Maksymalna pojemność robocza			V = 5,0 m3

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Pompa zatapialna PS-1.01÷PS-1.02			2 szt.

  - Wydajność pompy					Qh = 33,1 m3/h, H = 10,0 m;

  - Moc zainstalowana					P1 = 4,0 kW

  - Moc pobierana					P2 = 2,01 kW

  - Wirnik / Przelot					typ F / DN65

  - Obroty						o = 2.900 min-1

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01÷PS-02		2 kpl.

  - Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt wraz z prowadnicą - Stal 1.4301 /1 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi - PVC/PEHD/Stal 1.4301 / 1 kpl., Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl.

  - Wyłącznik pływakowy PL-1.01PL-1.04 / 2 szt.

- Pompa zatapialna Zapas magazynowy 			1 szt.

  - Wydajność pompy					Qh = 33,1 m3/h, H = 10,0 m;

  - Moc zainstalowana					P1 = 4,0 kW

  - Moc pobierana					P2 = 2,01 kW

  - Wirnik / Przelot					typ F / DN65

  - Obroty						o = 2.900 min-1

- Rozdzielnica serwisowa pomp RS-1.01			1 kpl.

- Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01		1 szt.

  - Udźwig						100 kg

  - Wykonanie 						Stal 1.4301

- Adsorber kanałowy FI-1.01FI-1.02			2 kpl.

  - Wypełnienie 						węgiel aktywny

  - Średnica 						F110

  - Materiał 						TWS

  - Układ dystrybucji ścieków

- Rozdział ścieków na istniejący i projektowany reaktor biologiczny w stosunku 1:3 realizowany będzie na podstawie aktualnej ilości ścieków dopływających do reaktorów poprzez wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych oraz sterowania praca pomp zatapialnych.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Przepływomierz elektromagnetyczny PM-1.01PM-2.01	1 szt.

  - Czujnik przepływu DN100				Qm = 0 - 50 m3/h

  - Przetwornik pomiarowy z wyjściem A/C			U = 230 V

- Zestaw montażowy i instalacyjny 				1 kpl.

  - Uchwyt dla przepływomierza - Stal 1.4031 / 1 szt., Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty /1 kpl.

- Układ rozdziału ścieków surowych 			1 kpl.

  - Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym ZA-2.01	1 szt.

  - Średnica						DN100

  - Moc zainstalowana 					P1 = 0,75 kW

  - Moc pobierana 					P2 = 0,50 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny 				1 kpl.

  - Uchwyt dla zasuwy - Stal 1.4031 / 1 szt., Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty DN100 /Stal 1.4301

  - Projektowany reaktor osadu czynnego

Do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano dodatkowy ciąg technologiczny. Reaktor pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną w układzie przepływu ciągłego.

Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy, z wydzieloną komorą zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory osadu czynnego, osadnikiem  wtórnym, usytuowanym centralnie w zbiorniku, separator zawiesiny łatwo opadalnej, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji.

Nominalna przepustowość reaktora wynosi Qdśr = 370 m3/dobę. Reaktor zapewnia prawidłową pracę przy minimalnej ilości ścieków Qdmin = 150 m3/dobę oraz maksymalnej ilości ścieków Qdmax = 470 m3/dobę

W skład bioreaktora wchodzą następujące jednostki technologiczne:

- Separator zawiesiny – PP-01

- Selektor niedotleniony / beztlenowy – SE-01÷SE-05

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji – KD / KN

- Osadnik wtórny – OW-01÷OW-03

Zbiornik reaktora przykryty jest płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost technologiczny oraz układ mocowania instalacji technologicznej TE-31.

- Parametry techniczne zbiornika reaktora biologicznego		1 szt.

  - Pojemność czynna 					V = 800 m3

  - Wysokość czynna					H = 4,3 m

  - Średnica wewnętrzna zbiornika				D = 15,4 m

### Separator zawiesiny

W zbiorniku reaktora wydzielony jest separator zawiesiny PP-2.01, którego zadaniem jest usunięcie zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych. Wydzielona w nim pulpa osadu usuwana jest do utylizacji. Urządzenie wyposażone jest w system automatycznego odprowadzenia pulpy zawiesiny pompą powietrzną oraz
w kinetę zawiesiny (urządzenie w komplecie montowane jest w zakładzie).

Parametry inżynierskie komory separatora				1 kpl.

  - Średnica wewnętrzna 					D = 1.200 mm

  - Wysokość robocza 	 				H = 4,5 m

  - Pojemność robocza 	 				V = 5 m3

  - Materiał 						PE

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Układ mieszania system BT-flowmix lub równoważny	1 kpl.

  - Wydajność układu pneumatycznego DR-2.01		QP = 10 m3/h

  - Zawór elektromagnetyczny DN1”			1 szt.

  - Wydajność układu hydraulicznego			QH = 15 m3

  - Średnica/Materiał komory wlotowej			DN500/PVC

- Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-2.04		1 szt.

  - Wydajność pompy					Qh = 0 - 30 m3/h przy p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					F110/PEHD/PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla rurociągów – PVC/PEHD/Stal 1.4301/ 1 kpl.

### Selektor beztlenowy

Reaktor posiada połączone szeregowo komory selektora metabolicznego SE-2.01 ÷ SE-2.05, do których kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany. Pełni on funkcję zapobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie komory zabezpieczone jest przez systemem mieszania hydraulicznego BT-flowmix lub równoważne, wspomaganego układem napowietrzanie-mieszanie sprężonym powietrzem, tak aby w komorach selektora zapobiec zaleganiu osadu i utrzymywać warunki beztlenowe (brak mechanicznych urządzeń mieszających). Do selektorów przewiduje się tylko recyrkulację zewnętrzną osadu – z osadników wtórnych.

Parametry inżynierskie komory selektora 				5 szt.

  - Średnica wewnętrzna 					D = 1.200 mm

  - Wysokość robocza	 				H = 4,5 m

  - Pojemność robocza					V = 25 m3

  - Materiał						PE

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Układ mieszania system BT-flowmix lub równoważny	1 kpl.

  - Wydajność układu pneumatycznego DR-2.02÷DR-2.06	QP = 2× 10 m3/h

  - Ilość wprowadzonego tlenu				E < 1 kgO2/d

  - Wydajność układu hydraulicznego			QH = 15 m3

  - Średnica/Materiał					DN50/PEHD/PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-05		5 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla rurociągów – PVC/PEHD/Stal 1.4301 / 1 kpl.

### Komora nitryfikacji/denitryfikacji reaktora

Następnie ścieki dopływają do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umożliwiającej prowadzenie wszelkich procesów technologicznych, bez konieczności wydzielania poszczególnych komór denitryfikacji i nitryfikacji. Rozwiązanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone ze sterowaniem BT-autoeco lub równoważne umożliwia płyną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 – 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie  wymagana pojemność denitryfikacji reaktora realizowana jest przy pomocy rozwiązania technicznego układu napowietrzanie-mieszanie. W projekcie zastosowano układ napowietrzanie-mieszanie BT-airmix lub równoważny składający się z dwóch niezależnych pierścieni dyfuzorów membranowych płytowych krótkich i długich, rozmieszczonych na dnie okrągłego reaktora biologicznego, niezależnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory krótkie, oraz niezależnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory długie, które to pierścienie dystrybucji powietrza umieszczone są w centralnej części reaktora. W układzie napowietrzanie-mieszanie znajduje się również główny pierścień zasilający, z zestawem zaworów regulacyjnych znajdujący się w pomieszczeniu dmuchaw.

Stosowanie układu BT-airmix lub równoważne oraz sterowania BT-autoeco lub równoważne umożliwia odzyskanie części tlenu zużytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Do wprowadzenia tlenu do sieci zastosowano płyty napowietrzające. Powietrze do układu dostarczać będą dmuchawy rotacyjne.

Wyposażenie komory reaktora denitryfikacji/nitryfikacji		1 kpl.

- Układ dystrybucji powietrza UD-2.02 - system BT-airmix 	1 kpl.

  - Wydajność układu 					QP = 750 m3/h, p = 1 bar

- Długość / Średnica / Materiał				L = 50 m / DN100 / PEHD

- Wąż ciśnieniowy zbrojony powietrza / rura osłonowa	L = 120 m / F32 / F 110 /PVC

- Zawory odcinające DN32/A2/PEHD			18 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/A2 /1 kpl.

- Układ dyfuzorów DP-2.01÷DP-2.03			3 szt.

  - Efektywna długość dyfuzora 				L = 1,5 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 23 gO2/Nm3  m

  - Zalecane obciążenie powietrzem: QMax / QMin = 14 / 1,8 m3pow/h  m

  - Materiał						PUR

- Układ dyfuzorów DP-2.04÷DP-2.18			15 szt.

  - Efektywna długość dyfuzora				L = 4,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 23 gO2/Nm3  mgł

- Zalecane obciążenie powietrzem: QMax / QMin = 14 / 1,8 m3pow/h  m

  - Materiał						PUR

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-18		18 kpl.

  - Śruby montażowe do betonu - A2/1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów / Stal 1.4301/1 kpl.

- Zestaw tlenomierza SO-2.01 z przetwornikiem 		1 szt.

  - Czujnik tlenu 						z = 0 - 10 mgO2/dm3

  - Przetwornik pomiarowy z wyjściem A/C			U = 230 V

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 / 1 kpl., Łańcuch prowadzący / Stal 1.4301 /1 szt.

### Osadniki wtórne reaktora

W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków dopływać będzie do pionowych osadników wtórnych OW-2.01÷OW-2.03, usytuowanych w centralnej części reaktora. Każdy osadnik wyposażony jest w strefę przepływu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu poddanego sedymentacji. Zainstalowany jest pionowy okrągły osadnik wtórny wykonany z tworzywa sztucznego (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym). Rura centralna osadnika podwieszona jest do szyn biegnących w poprzek osadnika. W projekcie zastosowano układ BT-flow lub równoważny składający się z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym. Koryto odprowadzające ścieki z osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cm poniżej poziomu osadu czynnego. Ścieki odprowadzane z osadnika wtórnego odprowadzane są do zewnętrznego do komory zbiorczej, z którego następnie przelewają się do wewnątrz rury o regulowanej wysokości i następnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej.

W osadniku zainstalowana jest pompa powietrzna MA-2.01 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora, powodująca równoczesne napowietrzanie cieczy transportowanej.

Osad nadmierny odprowadzone z komory zbiorczej poprzez sterowanie pracą układu odprowadzania osadu MA-2.02. Program pracy układu tj. częstotliwość odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustalony będzie w czasie rozruchu i uzależniony będzie od obciążenia oczyszczalni.

W celu eliminacji przedostawania się części pływających do odpływu, osadniki wyposażono w układ automatycznego odprowadzająca części pływające z powierzchni osadnika wtórnego MA-2.03. Program pracy układu tj. częstotliwość odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustalony będzie w czasie rozruchu oczyszczalni.

Parametry technologiczne osadnika wtórnego 				1 kpl.

- Lejek stożkowy osadnika wtórnego OW-2.01÷OW-2.03	3 szt.

  - Średnica czynna osadnika				D = 4,5 m

  - Powierzchnia czynna 					A = 16 m2

  - Objętość czynna 					V = 30 m3

  - Wysokość robocza 					h = 4,30 m

  - Średnica rury centralnej				d = 0,80 m

- Wymagania materiałowe:

  - Laminat 						PS

  - Żywica konstrukcyjna 					M105TB

  - Powłoka zewnętrzna 					żelkot GN

  - Bariera wewnętrzna  					MP + TI

- Komora zbiorcza KZ-2.01 ścieków i osadu - system BT-flow3	1 kpl.

  - Wydajność przepływu ścieków 				QS= 3 × 20 m3/h

  - Wydajność przepływu osadu 				RO = 3 × 10 m3/h

  - Zakres regulacji poziomu 				H = 0 - 10 cm

  - Średnica / Materiał					F1500 / PE

- Koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych - systemu BT-flow3	3 kpl.

  - Wydajność przepływu					Qh = 20 m3/h

  - Średnica/Materiał 					F 110 PVC/PEHD

- Pompa recyrkulacji zewnętrznej MA-2.01			3 kpl.

  - Wydajność pompy					Qh = 0 - 20 m3/h

  - Wysokość podnoszenia				p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					F110/PEHD/PVC

- Układ odprowadzania osadu nadmiernego MA-2.02		1 szt.

  - Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym ZA-2.02	1 szt.

  - Wydajność układu					Qh = 0 - 20 m3/h

  - Średnica/Materiał					F 110/PEHD

  - Moc zainstalowana 					P1 = 0,75 kW

  - Studzienka zasuwy SZ					F 1000× 1500 mm /PEHD

- Układ odprowadzenia części pływających MA-2.03		3 kpl.

  - Wydajność pompy 					Qh = 0 - 20 m3/h

  - Wysokość podnoszenia				p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					F110/PEHD/PVC

  - Odprowadzenie części					DN100 /stal 1.4031

- Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01		3 kpl.

  - Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., ., Uszczelnienie elastyczną taśmą z pianki poliuretanowej, impregnowanej specjalnym bitumenem /1 kpl.,  Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla instalacji technologicznej /1 kpl.

### Przykrycie reaktora / separacja aerozoli

Zbiornik reaktora przykryty jest lekkim przykryciem modułowym służącym do separacji aerozoli, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym. Profil modułu pokrycia gwarantuje odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia oraz instalacja technologiczna i wszelkie urządzenia zamocowane są na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora służą również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego i wyposażenia technologicznego i powinny być montowane jednocześnie.

Wyposażenie i parametry techniczne przykrycia TE-2.31		1 kpl.

- Konstrukcja stalowa - komplet do TE-2.31			1 kpl.

  - Wykonanie 						stal ocynkowana ogniowo

  - Kratownica nośna 					3 szt.

- Wymiary 						L×S = 7,0 m × 0,6 m

  - Kosz centralny					1 szt.

- Średnica 						D = 1,5 m

  - Kraty wema pomostu 					3 kpl

  - Krata wema pomostu kosza				1 kpl.

- Elementy przykrycia - komplet do TE-2.31			1 kpl.

  - Średnica 						Dz = 16 m

  - Typ I – laminat prosty wejściowy			1 szt.

  - Typ II – laminat prosty				35 szt.

  - Typ III – laminat trójkąty				36 kpl.

  - Typ IV – laminat czapka				1 kpl.

- Wymagania materiałowe:

  - Laminat 						PS

  - Żywica konstrukcyjna 					M105TB

  - Powłoka zewnętrzna 					żelkot GN

  - Bariera wewnętrzna  					MP + TI

- Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31		1 kpl.

  - Uchwyt dla konstrukcji - OC /1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

### Pomosty komunikacyjne

Między reaktorami biologicznymi a budynkiem technicznym zaprojektowano pomosty komunikacyjne, służące również do mocowania instalacji technologicznej pomiędzy stacją dmuchaw a reaktorami. Pomost oparty na wieńcu komory reaktora i wchodzący w otwór technologiczny budynku. Wejście do pomostu przez schody terenowe. Wszystkie pomosty wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Parametry techniczne						1 kpl.

- Pomost reaktor – budynek PRB-01				1 kpl.

  - Wykonanie 						stal ocynkowana ogniowo

  - Wymiary 						L×S = 2,8 m × 1,6 m

  - Krata wema pomostu / wykonanie			1 kpl.

  - Barierki ochronne / wykonanie				1 kpl.

- Schody wejściowe na pomost SCW-01			1 kpl.

  - Wykonanie 						stal ocynkowana ogniowo

  - Wymiary w planie					L×S = 1,3 m × 0,9 m

  - Krata wema pomostu / wykonanie			1 kpl.

  - Barierki ochronne / wykonanie				1 kpl.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do pomostów		1 kpl.

  - Uchwyt dla konstrukcji – stal OC /1 szt., Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl.

  - Pomieszczenie dmuchaw

### Stacja dmuchaw dla projektowanego reaktora biologicznego

Stacja dmuchaw wraz z instalacją dystrybucji powietrza, oraz szafką elektryczno - sterowniczą wszystkich urządzeń technologicznych oczyszczania ścieków znajduje się w pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Układ dystrybucji powietrza UD-2.01 systemu BT-airmix	1 kpl.

- Wydajność przy p = 1,0 bar				QP = 750 m3pow/h

- Materiał						DN100/OC

- Ciśnieniomierz					Z = 0 – 1 bar

- Napowietrzanie selektorów ZM-2.01			1 szt.

- Pompa odprowadzenie części pływających ZM-2.03	3 szt.

- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-2.04		1 szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-2.05 			1 szt.

- Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-2.01		3 szt.

- Klapa dla układu UD-02/1, KL-2.01.1 ÷ KL-2.01.2 	2 szt.

- Klapa dla układu UD-02/2, KL-2.02.1 ÷ KL-2.02.2	2 szt.

- Dmuchawa rotacyjna DM-2.01 ÷ DM-2.03			3 szt.

- Wydajność dmuchawy przy p = 0,6 bar			Qp = 246 m3pow/h

- Moc silnika 						P1 = 7,5 kW

- Moc pobierana 					P2 = 6,6 kW

- Hałas z obudową dźwiękochłonną 			Lo < 90 dB

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych  z podkładka i nakrętką – OC / 1 kpl., Materiał dla instalacji technologicznej - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty /1 kpl.

Dmuchawy winny zapewniać możliwość dostarczania do ciągu technologicznego ilości powietrza w zakresie Qp = 246 m3/h ÷ 738 m3/h, co umożliwia w miarę dokładne sterowanie procesem technologicznym oczyszczania ścieków, z równoczesną minimalizacją zużycia energii elektrycznej. Wszystkie urządzenia technologiczne obsługujące reaktory biologiczne zasilane i sterowane będą ze szafki elektryczno sterowniczej.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-02			1 szt.

- Zasilanie urządzeń oczyszczania ścieków		1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Wspólny moduł komunikacyjny RM-1.01			1 szt.

- Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia oczyszczalni ścieków w budynku technicznym zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki			.			1 kpl.

- Kable zasilające 					1 kpl.

- Kable sterownicze  					1 kpl.

- Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym		1 kpl.

Reaktory biologiczne wyposażone będą w system sterowania praca obiektu BT-autoeco lub równoważny umożliwiającym prostą i ekonomiczną obsługę i eksploatację. Sterowanie pracą dmuchaw odbywa się w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej SO-01 oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora, Tryb 1 – niski poziom tlenu i Tryb 2 – wysoki poziom tlenu. Warunki tlenowe w poszczególnych trybach uzależnione są od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego.

Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane realizowane są przez program modułowych sterowników przemysłowych. System sterowania procesu optymalizuje czas pracy dmuchaw w celu równomiernego ich zużycia. Zastosowanie układu napowietrzanie / mieszanie i sterownia jego pracą pozwala na prowadzenie procesu denitryfikacji / nitryfikacji i utrzymania w komorze warunków nie dotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych.

  - Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

W studzience pomiarowej na odcinku rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki oczyszczone zainstalowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny z możliwością przesyłania danych do sterownika centralnego sterującego pracą oczyszczalni ścieków a następnie rurociągiem do wylotu i odbiornika.

Parametry techniczne 						1 szt.

  - Wymiary komory 					D × H = 2,0 m × 2.0 m

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-01	1 szt.

  - Czujnik przepływu DN150				Qm = 0 - 80 m3/h

  - Przetwornik pomiarowy z wyjściem A/C			U = 230 V

- Zestaw montażowy i instalacyjny 				1 kpl.

  - Uchwyt dla przepływomierza - Stal 1.4031 / 1 szt., Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty /1 kpl.

# Opis rozwiązań projektowych gospoDarki osadowej – Szczegółowe parametry równoważności

  - Zbiornik osadu nadmiernego

Zbiornik wykonany z betonu, przykryty stopem, wyposażony jest w instalację do zagęszczania osadu oraz w instalację do napowietrzania osadu. W celu ponownego oczyszczenia, woda nadosadowa ze zbiornika magazynowego przelewać się będzie do zbiornika pompowni głównej ścieków. Osad nadmierny zagęszczony pobierany z dna zbiornika podawany będzie pompą do zagęszczacza a następnie do stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Parametry inżynierskie zbiornika					1 szt.

  - Wymiary 						D  H = 6,0 m  4,20 m

  - Maksymalna wysokość robocza				h = 3,10 m

  - Maksymalna pojemność robocza			V = 88 m3

Parametry inżynierskie zagęszczacza (istniejący)			1 szt.

  - Wymiary 						D  H = 2,5 m  4,0 m

  - Maksymalna wysokość robocza				h = 3,0 m

  - Maksymalna pojemność robocza			14 m3

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Układ dystrybucji powietrza UD-03			1 kpl.

  - Wydajność układu 					Qp = 80 m3/h, p = 1 bar

- Długość / Średnica / Materiał				L = 18 m / F90 - PVC/PEHD

- Wąż ciśnieniowy zbrojony powietrza / rura osłonowa	L = 26 m / F 32 / F 110 - PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-03			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – Stal A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/ Stal 1.4301 /1 kpl.

- Układ dyfuzorów rurowych DR-3.01÷DR-3.04		4 kpl.

  - Efektywna długość napowietrzania			L = 2 × 1,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					χ = 20 gO2/Nm3  mgł

  - Zalecane obciążenie powietrzem			Q = 20 m3/h  szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01			4 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów /Stal 1.4301/ 1 kpl.

- System zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01 		1 kpl.

  - Wydajność układu					Q = 20 m3/h

  - Efektywna długość ukierunkowania przepływu		L = 2,0 m

  - Średnica / Materiał 					F160/PVC/PEHD

- Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301/ 1 kpl.

- Pompa zatapialna osadu PS-3.03				1 szt.

  - Wydajność pompy					Qh = 20 m3/h, H = 2 m;

  - Moc zainstalowana					P1 = 1,23 kW

  - Moc pobierana					P2 = 0,2 kW

  - Wirnik / Przelot					typ F / DN65

  - Obroty						o = 1.450 min-1

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03			1 kpl.

  - Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt wraz z prowadnicą - Stal 1.4301 /1 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi PVC/PEHD/Stal 1.4301 / 1 kpl., Zestaw śrub montażowych do betonu – Stal A2 /1 kpl.

  - Wyłącznik pływakowy PL-3.01PL-3.04 /4 szt.

- Rozdzielnica serwisowa pompy RS-3.01			1 kpl.

- Uchwyt do podnośnik ręcznego wyciągania pomp		1 szt.

  - Wykonanie 						Stal 1.4301

- Adsorber kanałowy FI-3.01FI-3.02			2 kpl.

  - Wypełnienie 						węgiel aktywny

  - Średnica 						F110

  - Materiał 						TWS

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Układ dyfuzorów rurowych DR-3.05			1 kpl.

  - Efektywna długość napowietrzania			L = 3 × 1,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					χ = 20 gO2/Nm3  mgł

  - Zalecane obciążenie powietrzem			Q = 30 m3/h  szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-05			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych - stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów Stal 1.4301 / 1 kpl.

  - Stacja dmuchaw dla zbiornika osadu

Powietrze dla procesu tlenowej stabilizacji osadu dostarczane będzie z dmuchawy z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w cyklach czasowych. Instalacja napowietrzania doprowadzona z budynku technicznego rurociągiem powietrza.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Układ dystrybucji z dmuchawą rotacyjna DM-3.01		1 szt.

- Wydajność dmuchawy przy p = 0,4 bar			QP = 37 m3/h

- Moc silnika 						P1 = 1,85 kW

- Moc pobierana 					P2 = 1,2 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do dmuchaw		1 kpl.

- Zestaw śrub montażowych – stal OC / 1 kpl., Materiał dla instalacji technologicznej - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

- Zawór elektromagnetyczny ZM-3.01÷ZM-3.02 /2 szt.

Wszystkie urządzenia technologiczne zasilane i sterowane będą ze wspólnej modułowej szafki elektryczno sterowniczej.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-3.02			1 kpl.

- Zasilanie urządzeń technologicznych 			1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia w pomieszczeniu mechanicznego podczyszczania ścieków zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki”

- Kable zasilające 					1 kpl.

- Kable sterownicze  					1 kpl.

- Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym		1 kpl.

  - Stacja mechanicznego odwadniania osadu

Do odwadniania osadu wykorzystano prasę taśmową, która znajdować się będzie w budynku technologicznym oczyszczalni. Osad nadmierny zagęszczony w zbiorniku osadu podawany jest na taśmę do Strefy Niskiego Ciśnienia. W strefie tej osad jest równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniającymi. Po opuszczeniu Strefy Niskiego Ciśnienia osad dostaje się do Strefy Klinowej, gdzie jest stopniowo ściskany między taśmą ruchomą a okładziną bębna filtracyjnego.

Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Strefy Maksymalnego Ciśnienia. Osad w tej strefie ściskany jest między taśmą ruchomą. Osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił: siły ściskania i siły ścinającej. Siła ścinająca powodowana jest przez ruch taśmy napędzanej silnikiem. Znajdujący się między tymi powierzchniami osad podlega działaniu znacznych sił tnących. Siły te odgrywają dużą rolę w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdującej się wewnątrz flokuł osadu. Naprężenie i właściwe ustawienie taśmy regulowane jest przez urządzenia pneumatyczne sterowane tablicą kontrolną. System czujników kontroluje pracę całego urządzenia oraz zabezpiecza zatrzymanie w przypadkach awaryjnych.

Osad nadmierny zagęszczony w zbiorniku osadu będzie poddawany odwodnieniu. Pompa transportująca osad do odwodnienia dostarczona będzie w komplecie z prasą i układem sterowania. Osad odwodniony odbierany będzie przenośnikiem śrubowym do przyczepy usytuowanej w budynku i wywożony do składowania na Gminnym składowisku odpadów. Wyznaczenie terenów do aplikacji osadu do gruntu będzie można dokonać po wykonaniu badań bakteriologiczno – chemicznych uzyskanego produktu oraz badań gruntu. Na etapie projektowania takie pozwolenie nie może być wydane, w związku z czym wstępnie zakłada się iż osad będzie wywożony na składowisko odpadów stałych.

Założono odwadnianie osadu nadmiernego przez 4 - 5 dni w tygodniu na jednej zmianie (6 godzin pracy). Minimalna wydajność urządzenia do mechanicznego odwadniania powinna wynosić:

Qm = 260 kgsm/d × 7 dni / 5 dni = 455 kgsm / 6 godzin = 75 kgsm/h

Qv = 42 kgsm/h : 2,0 % = 2,1 m3/ d

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Prasa taśmowa wraz z zagęszczaczem PT-3.01		1 szt.

- Szerokość taśmy					s = 800 mm

- Wydajność prasy 					Q = 2,0 – 6,0 m3/h

- Wydajność 						M = 60 – 180 kgsm/h

- Czas trwania odwadniania				6 godz.

- Moc zainstalowana prasy wraz z mieszaczem 		P1 = 0,62 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,50 kW

- Pompa odśrodkowa do płukania taśmy PS-3.02		1 szt.

- Wydajność 						Qh = 4 m3/h, p = 4,5 bar

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 2,2 kW

- Moc pobierana 					P2 = 1,5 kW

- Kompresor KO-3.01					1 kpl.

- Moc zainstalowana	 				P1 = 1,1 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,75 kW

- Pojemność zbiornika	 				V = 24 dm3

- Ciśnienie						p = 7 bar

- Pompa śrubowa osadu o płynnej regulacji PD-3.02		1 szt.

- Wydajność						Qh = 1,0 ÷ 6,0 m3/h

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 1,5 KW

- Moc pobierana 	 				P2 = 1,1 KW

- Zawór odcinający ręczny ZR-3.01			1 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01			1 kpl.

- Zestaw śrub montażowych - stal A2 /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

- Układ filtrów do odzysku wody technologicznej FW-3.01 	1 szt.

- Perforacja 						e = 0,200 mm

- Ilość filtrów 						2 szt.

- Zawór odcinający ręczny				4 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny układu 			1 kpl.

- Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

- Zawór odcinający ręczny ZR-3.02			1 szt.

- Klapa zasilana elektrycznie KL-3.01			1 szt.

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01	1 kpl.

- Zbiornik do przygotowania flokulantu V =1 m3		1 szt.

- Mieszadło szybkoobrotowe MI-3.01			1 szt.

- Moc zainstalowana 					P1 = 0,75 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,50 kW

- Pompa flokulantu o płynnej regulacji flokulantu PD-3.01	1 szt.

- Wydajność						Qh = 0,1 ÷ 0,3 m3/h

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 0,25 kW

- Moc pobierana  	 				P2 = 0,20 KW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01			1 kpl.

- Uchwyt dla pompy - stal 1.4031 / 1 szt., Zestaw śrub montażowych - stal A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 /1 kpl.

- Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01			1 kpl.

- Wydajność						Qm = 0,5 - 1,0 m3/h

- Średnica / Długość 					F160 mm / 4,6 m

- Moc zainstalowana	 				P1 = 1,5 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 1,1 kW

- Materiał obudowa / śruba				Stal 1.4301 / konstrukcyjna

- Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika		1 kpl.

- Uchwyty i podpory dla przenośnika – stal 1.4031 /1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

Urządzenia technologiczne procesu mechanicznego odwadniania osadu zasilane i sterowane będą ze wspólnej szafki elektryczno sterowniczej.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-03			1 kpl.

- Zasilanie urządzeń technologicznych 			1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia w pomieszczeniu mechanicznego odwadniania zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki

- Kable zasilające 					1 kpl.

- Kable sterownicze  					1 kpl.

- Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym		1 kpl.

  - Stacja wapnowania osadu

Z uwagi na niewielką ilość powstającego osadu w pierwszym etapie zaprojektowano mini zestaw do higienizacji osadów, w skład którego wchodzi: zasobnik wapna z komorą opróżniania, dozownik wapna oraz wózek do transportu worków z wapnem. Zasobnik i dozownik są całości wykonane ze stali nierdzewnej. Proponowany zestaw, w przeciwieństwie do rozwiązań tradycyjnych, charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i przeznaczony jest  do instalacji wewnątrz budynku. Zasobnik wapna o pojemności 300 litrów (380 kg wapna) dopełniany jest w trakcie eksploatacji wapnem w workach. Dzięki temu nie zachodzi zbrylanie się wapna charakterystyczne przy jego dłuższym przechowywaniu. Opróżnianie worków zachodzi w szczelnej komorze górnej (ponad zasobnikiem) sposób zabezpieczający przed pyleniem na zewnątrz urządzenia. Pokrywa tej komory wyposażona jest w okienko inspekcyjne oraz rękawice manipulacyjne umożliwiające opróżnianie worka przy zamkniętej pokrywie. Wewnątrz komory zainstalowano filtr powietrza, który jest połączony z wentylatorem i zabezpiecza przed pyleniem podczas otwierania pokrywy. Dozowanie wapna odbywa się w sposób automatyczny, a dawka wapna może być ustalana w zależności od potrzeb (płynna regulacja dozownika motoreduktorem). Wapno dozowane jest do ślimakowego przenośnika osadu, gdzie w trakcie obrotów ślimaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidłowy zsyp wapna z zasobnika do dozownika zabezpieczony jest elektrowibratorem.

Osad wymieszany z wapnem ulega tzw. higienizacji (niszczone są ew. pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze) w wyniku czasowego podniesienia pH. Higienizowany osad jest bezpieczny w stosowaniu oraz nieuciążliwy dla otoczenia. Do pełnej stabilizacji osadu zalecana jest dawka 0,3 kg wapna na 1 kgsm osadu.

Dozowanie wapna odbywa się w sposób automatyczny, a dawka wapna może być ustalana w zależności od potrzeb. Wapno dozowane jest do ślimakowego przenośnika osadu, gdzie w trakcie obrotów ślimaka ulega wymieszaniu z osadem. Osad po wapnowaniu magazynowany będzie w kontenerze i wywożony do zagospodarowania przyrodniczego lub rolniczego.

Parametry techniczne i wyposażenie				1 kpl.

- Zasobnik wapna (ręczne napełnianie) ZW-3.01		1 szt.

- Pojemność zasobnika	 				V = 0,4 m3

- Filtr przeciwpyłowy					1 szt.

- Elektrowibrator 					1 szt.

- Moc zainstalowana	 				P1 = 0,37 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,25 kW

- Wykonanie 						Stal 1.4031

- Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 			1 szt.

- Wydajność						m = 12 - 70 kg/h

- Średnica / Długość 					F108 mm / 4,0 m

- Moc zainstalowana	 				P1 = 0,55 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,30 kW

- Materiał obudowa / śruba				Stal 1.4301 / konstrukcyjna

- Zestaw montażowy i instalacyjny do urządzeń		1 kpl.

  - Uchwyty, podpory dla przenośnika – Stal 1.4031 /1 szt., Zestaw śrub montażowych do betonu – Stal A2 /1 kpl.

  - Paleta na wapno L×S = 1200 × 1000 mm		1 szt.

Wszystkie urządzenia technologiczne procesu wapnowania i transportu wapna zasilane i sterowane będą ze wspólnej szafki elektryczno sterowniczej.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-3.01			1 kpl.

- Zasilanie urządzeń technologicznych 			1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia w pomieszczeniu mechanicznego odwadniania ścieków zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki

- Kable zasilające 					1 kpl.

- Kable sterownicze  					1 kpl.

- Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym		1 kpl.

  - Transport osadu do utylizacji

Osad odwodniony magazynowany będzie na przyczepie jednoosiowej  usytuowanej w pomieszczeniu zamkniętym budynku technicznego. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie kontenerach w wersji szczelnej 
z systemem załadunku hakowego.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Urządzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa 	1 szt.

- Wymiary					L × S × H = 2700 × 2000 × 1650 mm

- Ciężar						1.080 kg

- Ładowność						2.400 kg

- Rozstaw osi						1.400 mm

- Kontener na osad odwodniony KP-7			1 szt.

- Wymiary L × S ×H 					3500 × 1770 × 1000 mm

- Pojemność załadunkowa kontenera 			ok. 4,5 m3

- Materiał						stal lakierowana

- System załadunku					ramowy

# Zapotrzebowanie na media - szczegółowe parametry równoważności

  - Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne głównych technologicznych odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszczalni ścieków. W celu ogrzewania, wentylacji, oświetlenia i zapewnienia warunków sanitarnych na oczyszczalni ścieków, dodatkowo zainstalowane będą urządzenia elektryczne (szczegóły w projekcie sanitarnym)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Moc zainstalowana [kW] |  | Moc pobierana [kW] | Czas pracy | Zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | P1 | PZ | P2 | [h/d] | [kWh/d] |
| 1. | Stacja odbioru ścieków dowożonych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasuwa nożowa ZA-4.01 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,0 | 0,5 |
| 2 | Przepływomierz elektromagnetyczny PM-4.01 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,1 |
| 3 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,35 | 8,0 | 2,8 |
| 4 | Pompa zatapialna ścieków PS-4.01 | 1 | 1,23 | 1,23 | 0,40 | 4,0 | 1,6 |
| 5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-04 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 8,0 | 0,6 |
| 2. | Mechaniczne podczyszczenie i pompownia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Krata hakowa KH-5.01 | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 6,0 | 1,2 |
| 2 | Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | --- | --- |
| 3 | Praso-płuczka skratek PKH-5.01 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 8,0 | 8,8 |
| 4 | Pompa pulpy piaskowej PS-5.01 | 1 | 1,23 | 1,23 | 0,44 | 3,0 | 1,3 |
| 5 | Separator piasku SP-5.01 | 1 | 2,05 | 2,05 | 1,50 | 3,0 | 4,5 |
| 6 | Zestaw hydroforowy HF-5.01 | 1 | 0,73 | 0,73 | 0,50 | 3,0 | 1,5 |
| 7 | Pompa zatapialna ścieków PS-1.01÷PS-1.02 | 2 | 4,00 | 8,00 | 2,01 | 8,0 | 32,2 |
| 8 | Przepływomierz elektromag. PM-1.01PM-2.01 | 2 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 24,0 | 2,4 |
| 9 | Zasuwa nożowa ZA-2.01 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,0 | 0,5 |
| 3. | Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01÷DM-1.03 | 3 | 4,00 | 12,00 | 3,10 | 12,0 | 111,6 |
| 2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01÷DM-2.03 | 3 | 7,50 | 22,50 | 6,60 | 12,0 | 237,6 |
| 3 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01SO-2.01 | 2 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 24,0 | 2,4 |
| 4 | Klapa elektryczna KL-1.01÷KL-1.02 | 2 | 0,25 | 0,50 | 0,10 | 1,0 | 0,2 |
| 5 | Klapa elektryczna KL-2.01÷KL-2.02 | 2 | 0,25 | 0,50 | 0,10 | 1,0 | 0,2 |
| 6 | Zasuwa nożowa ZA-2.02 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,0 | 0,5 |
| 7 | Przepływomierz elektromag. PM-01 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 24,0 | 1,2 |
| 8 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 i RT-02 | 2 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 24,0 | 4,8 |
| 4. | Gospodarka osadowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-3.01 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,10 | 12,0 | 13,2 |
| 2 | Pompa osadu zagęszczonego PS-3.03 | 1 | 1,23 | 1,23 | 0,20 | 2,0 | 0,4 |
| 3 | Prasa taśmowa wraz z zagęszczaczem PT-3.01 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 6,0 | 1,2 |
|  |  | 1 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 6,0 | 1,8 |
| 4 | Kompresor KO-3.01 | 1 | 1,10 | 1,10 | 0,75 | 3,0 | 2,3 |
| 5 | Pompa odśrodkowa do płukania taśmy PS-3.02 | 1 | 2,20 | 2,20 | 1,50 | 6,0 | 9,0 |
| 6 | Pompa śrubowa osadu PD-3.02 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 6,0 | 6,6 |
| 7 | Pompa flokulantu PD-3.01 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 6,0 | 1,2 |
| 8 | Stacja flokulantu - mieszadło MI-3.01 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,0 | 0,5 |
| 9 | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 6,0 | 6,6 |
| 10 | Mini zestaw do wapnowania osadu ZW-3.01 | 1 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 6,0 | 2,1 |
| 11 | Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,40 | 6,0 | 2,4 |
| 12 | Szafka elektryczno sterownicza RT-03 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 6,0 | 0,6 |
| 13 | Szafka elektryczno sterownicza RT-3.01 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 6,0 | 0,6 |
| 14 | Szafka elektryczno sterownicza RT-3.02 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 6,0 | 0,6 |
|  | Moc zainstalowana razem |  |  | 67,3 | Zużycie energii razem |  | 464,4 |

  - Zasilanie awaryjne

W przypadku braku zasilania oczyszczalni ścieków wymagane będzie korzystanie z agregatu prądotwórczego. Dla celów technologicznych potrzebne będzie uruchomić:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Moc zainstalowana [kW] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | P1 | PZ |
| 1. | Mechaniczne podczyszczenie i pompownia |  |  |  |
| 1 | Krata hakowa KH-5.01 | 1 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Praso-płuczka skratek PKH-5.01 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 4 | Pompa pułpy piaskowej PS-5.01 | 1 | 1,23 | 1,23 |
| 5 | Separator piasku SP-5.01 | 1 | 2,05 | 2,05 |
| 6 | Zestaw hydroforowy HF-5.01 | 1 | 0,73 | 0,73 |
| 7 | Pompa zatapialna ścieków PS-1.01÷PS-1.02 | 2 | 4,00 | 8,00 |
| 8 | Przepływomierz elektromag. PM-1.01PM-2.01 | 2 | 0,05 | 0,10 |
| 9 | Zasuwa nożowa ZA-2.01 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 2. | Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01÷DM-1.03 | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01÷DM-2.03 | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 3 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01SO-2.01 | 2 | 0,05 | 0,10 |
| 4 | Klapa elektryczna KL-1.01÷KL-1.02 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 5 | Klapa elektryczna KL-2.01÷KL-2.02 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 6 | Zasuwa nożowa ZA-2.02 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 7 | Przepływomierz elektromag. PM-01 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 i RT-02 | 2 | 0,20 | 0,40 |
|  | Moc zainstalowana razem |  |  | 27,2 |

Warunki konieczne do uwzględnienia przy doborze mocy agregatu:

- uwzględnić charakter odbiorników zainstalowanych na obiekcie (silniki indukcyjne)

- uwzględnić rozruch bezpośredni silników, dla silników o mocy powyżej 5,5 kW zastosować rozrusznik (soft starter lub układ gwiazda/trójkąt)

- uwzględnić prądy rozruchowe silników, współczynniki do obliczania prądów rozruchowych silników uruchamianych za pomocą rozrusznika należy przyjąć średnio  3, dla rozruchu bezpośredniego należy przyjąć średnio  6

- prąd obciążenia agregatu nie może przekroczyć 80% prądu znamionowego agregatu

- prąd szczytowy na obiekcie nie może przekroczyć prądu znamionowego agregatu

- agregat nie może pracować na 100% mocy znamionowej, przyjąć współczynnik mocy  0,8

- przy pracy ciągłej agregat powinien być obciążony minimum 30% mocy znamionowej

- zapewnić podział odbiorników w rozdzielni głównej TA-01 na sekcje rezerwowaną i nierezerwowaną, agregat prądotwórczy zasila tylko sekcję rezerwowaną (odbiorniki z tabeli)

- pozostałe odbiorniki na obiekcie (grzejniki elektryczne, nagrzewnice, podgrzewacze wody itp.) należy odłączać w przypadku zasilania obiektu z agregatu

- przed doborem agregatu wskazany jest kontakt dostawcą lub producentem urządzenia

  - Zestawienie energochłonności

E Energochłonność oczyszczalni nie obejmuje zużycie energii związanej z eksploatacją obiektu jak ogrzewanie zimowe pomieszczeń, oświetlenie obiektu, część socjalna itp.

| Lp. | WSKAŻNIK | Moc zainstalowana | Moc pobierana |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KW | KWh/d |
| 1 | Zapotrzebowanie mocy | 67 | 464 |
| 2 | Średnia dobowa wydajność oczyszczalni | m3/d | 490 |
| 3 | Energochłonność oczyszczania ścieków | kWh/m3 | 0,95 |

  - Zestawienie kosztów eksploatacji

Jednostkowy koszt eksploatacji oczyszczalni nie obejmuje amortyzacji urządzeń i wyposażenia oczyszczalni ścieków.

| Lp. | Czynnik cenotwórczy | Przyjęta wartość ilościowa | Przyjęta wartość cenowa | Koszt pozycji [zł/dobę] | Wartość netto [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt energii | 464 kWh/d | 0,50 zł/kWh | 232 zł | 84 748 |
| 2 | Koszt flokulantu | 2,3 kg/d | 15 zł/kg | 35 zł | 12 593 |
| 3 | Koszt wapna | 80 kg/d | 0,40 zł/kg | 32 zł | 11 680 |
| 4 | Koszt wody | 2 m3/d | 3,00 zł/m3 | 6 zł | 2 190 |
| 5 | Wywóz i utylizacja skratek | 0,16 t/d | 1500 zł/t | 240 zł | 87 600 |
| 6 | Wywóz i utylizacja piasku | 0,13 t/d | 250 zł/t | 33 zł | 11 863 |
| 7 | Wywóz i utylizacja osadu | 2,00 t/d | 150 zł/t | 300 zł | 109 500 |
| 8 | Analiza ścieków | 12 kpl. | 1000 zł/kpl. | 33 zł | 12 000 |
| 9 | Wynagrodzenie obsługi | 2 os. | 3000 zł/m-c | 200 zł | 73 000 |
| 10 | RAZEM koszt oczyszczania netto zł/rok |  |  |  | 405 173 |
| 11 | RAZEM koszt oczyszczania 1 m3 (netto) |  |  |  | 2,27 |

# Opis systemu sterowania i wizualizacji - szczegółowe parametry równoważności

  - Opis sposobu sterowania i automatyka

Wszystkie czynności związane z eksploatacją są zautomatyzowane i nie wymagają stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych technologicznych są ściśle ustalone, a czynności przebiegają automatycznie. Wszystkie czynności sterownicze odbywają się poprzez sterownik przemysłowy. Zastosowany sterownik posiada moduł komunikacyjny umożliwiający przesyłanie informacji SMS.

Stany pracy/postoju/awarii urządzeń sygnalizowane będą w szafie sterowniczej. Świetlny zbiorczy sygnał alarmowy wyprowadzony będzie na zewnątrz budynku technicznego. Sygnalizacja awaryjna wszystkich urządzeń doprowadzona jest do sterownika, który poprzez łącze komunikacyjne SMS powiadamia obsługę o awarii krótką wiadomością tekstową lub sygnałem dźwiękowym. Podłączenie urządzeń technologicznych pokazano na załączonych rysunkach Schematu strukturalnego AKPIA szafki elektryczno – sterowniczej dla technologii

### Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych

- Sterowanie pracą zaworu odcinającego ZA-4.01 po prawidłowej identyfikacji dostawcy ścieków. Zamknięcie zaworu i wyłączenie wszystkich urządzeń technologicznych w zależności od sygnału z przepływomierza PM-4.01, braku przepływu ścieków i programu sterownika

- Układ sterowniczy włączony w zależności od otwarcia zasuwy ZA-4.01 poprzez zapisy karty magnetycznej. Zamknięcie zaworu i wyłączenie wszystkich urządzeń technologicznych w zależności od sygnału z przepływomierza PM-4.01, braku przepływu ścieków lub osadów i programu sterownika

### Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

- Sterowanie stacją pomp PS-4.01, w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-4.01. Praca pompy w zależności od programu czasowego, optymalizacja ilości ścieków dowożonych podawanych do reaktora biologicznego w ciągu dnia

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w istniejącej szafce RT-04

### Krata hakowa

Usuwanie skratek na kracie będzie automatyczne. Sterowanie pracą urządzenia poprzez program sterownika. Krata włączana do pracy będzie w zależności od programu w połączeniu z poziomem ścieków przed kratą.

- Układ sterowniczy kraty KH-5.01 w zależności od poziomu ścieków w komorze kraty. Sterowanie i zasilanie urządzeń umieszczone w szafce zakupionej u producenta urządzenia.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-5.01 dostarczonej od dostawcy technologii.

### Piaskownik pionowy / separator piasku

Włączenie i wyłączanie pompy pulpy piasku sterowane będzie poprzez czujniki poziomu, które zainstalowane są w zbiorniku piaskownika oraz programu sterownika.

- Sterowanie pompą PS-5.01 w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-5.02

- Sterowanie separatorem piasku SP-5.01 w zależności od pracy pompy PS-5.01

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-05 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Pompownia główna

Włączenie i wyłączanie pomp sterowane będzie poprzez czujniki poziomu, które zainstalowane są w zbiorniku pompowni. Pompy pracują na przemian, czas pracy będzie optymalizowany poprzez program sterownika. W razie awarii jednej z pomp, do pracy jest włączana druga.

- Sterowanie pompą PS-1.01PS-1.02 w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-1.01÷PL-1.04.

- Praca pomp na przemian, optymalizacja czasu pracy pomp. Sygnalizacja awaryjna i sterowanie pompowni awaryjne niezależne od sterownika przemysłowego.

- terowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w istniejącej szafce RT-01

### Projektowany reaktor biologiczny

- Sonda tlenowa SO-2.01, wyjście analogowe z sondy doprowadzone do sterownika, możliwość odczytu aktualnego stężenia tlenu w reaktorze. Sterowanie pracą dmuchaw.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-02 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Projektowana stacja dmuchaw

Ze względu na stosowaną technologię, czas zatrzymania ścieków w reaktorze wynosi ok. dwóch dni. W związku z tym zapotrzebowanie na tlen w ciągu doby nie będzie wykazywać większych nierównomierności.

- Poziom sterowania na podstawie aktualnego stężenia tlenu w komorze nitryfikacji/denitryfikacji. W czasie rozruchu technologicznego ustawione będą dwie wartości progowe tlenu oraz czas cyklu pracy reaktora przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych. Czas pracy dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane są przez sterownik przemysłowy.

- Poziom sterowania w razie awarii sondy tlenowej przy pomocy zegara czasowego. Program pracy ustalony będzie w trakcie rozruchu oczyszczalni i może być dostosowany do aktualnych potrzeb.

Wydajność pomp powietrznych regulowana jest za pomocą zaworu powietrza. Ilość powietrza dostarczanego do pomp jest ściśle związana z wydajnością pomp. Włączenie i wyłączanie pomp sterowane będzie poprzez program sterownika za pomocą zaworu elektromagnetycznego. Pompa powietrzna recyrkulacji zewnętrznej pracować będzie całą dobę. Pompa mamutowa odprowadzająca osad nadmierny włączana będzie w czasie ustalonym w programie sterownika. W trakcie rozruchu technologicznego oczyszczalni zostanie ustalona wydajność pomp oraz program sterownika przemysłowego.

- Sterowanie pracą dmuchaw DM-2.01÷DM-2.03 w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze reaktora biologicznego – sterowanie BT-autoeco lub równoważny. Wyjście analogowe przetwornika SO-2.01

- Proces nitryfikacji / denitryfikacji sterowany programem czasowym oraz podwójnym progiem utrzymywanego stężenia w komorze reaktora – system BT-autoeco lub równoważny. Praca dmuchaw naprzemienna, optymalizacja czasu pracy urządzeń

- Praca układu pompowego odprowadzenia zawiesiny MA-2.04 z separatora zawiesiny łatwo opadalnej PP-01 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-2.04

- Praca układu pompowego odprowadzania osadu nadmiernego MA-2.02 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZA-2.02

- Praca układu pompowego odprowadzania części pływających z powierzchni osadnika MA-2.03 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-2.03

- Praca układu mieszania selektorów SE-2.02÷SE-2.06 sprężonym powietrzem sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-2.01

- Przepływomierz elektromagnetyczny PM-01 z wyjściem analogowym i cyfrowym, sygnały przesyłane do sterownika centralnego. Przetworzenie danych w sterowniku, możliwość odczytu aktualnej ilości ścieków, ilości ścieków w poprzednich 2 dniach oraz sumaryczna ilość ścieków

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-02 zakupionej u dostawy kompletnej technologii oczyszczania ścieków

### Zbiornik osadu nadmiernego

- Układ pompy podającej osad zagęszczone ze zbiornika osadu do zagęszczacza osadu PS-3.03 – sterowanie pracą pompy związany z układem odprowadzania osadu zagęszczonego.

- Sterowanie pracą dmuchawy DM-3.01 w zależności od programu sterowania odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów z uwzględnieniem pracy pompy osadu zagęszczonego. Możliwość ustawienia czasu pracy i postoju urządzenia

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-3.02 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Stacja odwadniania osadu

Odwadnianie osadu na urządzeniu PT-3.01 będzie automatyczne tj. wymagane będzie włączenie cyklu odwadniania i przygotowania flokulantu. Właściwy proces odwadniania sterowany jest automatycznie za pomocą sterownika, który jest częścią dostawy.

- Zasilanie elektryczne urządzeń gospodarki osadowej, szafka elektryczno sterownicza dostarczona wraz z urządzeniami zakupiona u dostawcy urządzeń RT-03

- Sterowanie pracą przenośników śrubowych SL-3.01 w zależności od pracy urządzenia PT-3.01. Program pracy ustalony w trakcie rozruchu w zależności od obciążenia przenośników

- Stacja flokulantu SF-3.01, układ pompy dozującej PD-3.01 – sterowanie pracą pomp związany z pracą urządzenia. Wydajność pompy sterowana ręcznie w zależności od jakości osadu

- Układ pompy dozującej PD-3.02 – sterowanie pracą pomp związany z pracą urządzenia. Wydajność pompy sterowana ręcznie w zależności od jakości osadu odwodnionego

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-03 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Stacja wapnowania osadu

- Sterowanie pracą zbiornika wapna ZW-3.01 oraz przenośnika wapna SL-3.03 w zależności od pracy urządzenia PT-3.01

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-3.01 zakupionej u producenta dostawy technologii

  - Wytyczne dla systemu alarmowego

- Stany alarmowe z oczyszczalni – awaryjna wartość tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw itp. przesyłane są przy pomocy systemu SMS do eksploatatora oczyszczalni

- Oczyszczalnia wyposażona w system świetlnej sygnalizacji alarmów oraz każde urządzenie technologiczne wyposażone jest w sygnalizację świetlną stanu pracy lub awarii

- Oczyszczalnia wyposażona w system monitoringu i wizualizacji

  - Lista sygnałów przekazywanych do systemu monitoringu i wizualizacji

Lista podstawowych sygnałów do systemu monitoringu odzwierciedlające stany pracy oraz awarii podstawowych urządzeń technologicznych

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Sygnał binarny | Sygnał w szafce RT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | (styk bez potencjałowy) | (lampka sygnalizacyjna) |
| 1. | Stacja odbioru ścieków dowożonych |  |  |  |
| 1 | Zasuwa nożowa ZA-4.01 | 1 | --- | Praca/Awaria |
| 2 | Przepływomierz elektromagnetyczny PM-4.01 | 1 | --- | Do sterownika |
| 3 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 | 1 | --- | Praca/Awaria |
| 4 | Pompa zatapialna ścieków PS-4.01 | 1 | --- | Praca/Awaria |
| 5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-04 | 1 | --- | --- |
| 2. | Mechaniczne podczyszczenie i pompownia |  |  |  |
| 1 | Krata hakowa KH-5.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 2 | Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) | 1 | --- | --- |
| 3 | Praso-płuczka skratek PKH-5.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 4 | Pompa pułpy piaskowej PS-5.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 5 | Separator piasku SP-5.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 6 | Zestaw hydroforowy HF-5.01 | 1 | --- | --- |
| 7 | Pompa zatapialna ścieków PS-1.01÷PS-1.02 | 2 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 8 | Przepływomierz elektromag. PM-1.01PM-2.01 | 2 | 4-20 mA (impulsy) | Do sterownika |
| 9 | Zasuwa nożowa ZA-2.01 | 1 | --- | Praca/Awaria |
| 3. | Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01÷DM-1.03 | 3 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01÷DM-2.03 | 3 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 3 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01SO-2.01 | 2 | 4-20 mA | Do sterownika |
| 4 | Klapa elektryczna KL-1.01÷KL-1.02 | 2 | --- | --- |
| 5 | Klapa elektryczna KL-2.01÷KL-2.02 | 2 | --- | --- |
| 6 | Zasuwa nożowa ZA-2.02 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 7 | Przepływomierz elektromag. PM-01 | 1 | 4-20 mA (impulsy) | Do sterownika |
| 8 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 i RT-02 | 2 | --- | --- |
| 4. | Gospodarka osadowa |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-3.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 2 | Pompa wody technologicznej PS-3.01 | 1 | --- | --- |
| 3 | Pompa osadu zagęszczonego PS-3.03 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 4 | Prasa taśmowa wraz z zagęszczaczem PT-3.01 | 1 | Praca/Awaria zbiorczy sygnał | Praca/Awaria zbiorczy sygnał |
|  |  | 1 |  |  |
| 5 | Kompresor KO-3.01 | 1 |  |  |
| 6 | Pompa zasilająca wody do płukania PS-3.01 | 1 |  |  |
| 7 | Pompa odśrodkowa do płukania taśmy PS-3.02 | 1 |  |  |
| 8 | Pompa śrubowa osadu PD-3.02 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 9 | Pompa flokulantu PD-3.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 10 | Stacja flokulantu - mieszadło MI-3.01 | 1 | --- | --- |
| 11 | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 12 | Mini zestaw do wapnowania osadu ZW-3.01 | 1 | Praca/Awaria zbiorczy sygnał | Praca/Awaria zbiorczy sygnał |
| 13 | Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 | 1 |  |  |
| 14 | Szafka elektryczno sterownicza RT-03 | 1 | --- | --- |
| 15 | Szafka elektryczno sterownicza RT-3.01 | 1 | --- | --- |
| 16 | Szafka elektryczno sterownicza RT-3.02 | 1 | --- | --- |

  - Wytyczne dla systemu monitoringu i wizualizacji

Wszystkie sygnały potrzebne do monitoringu (prace, awaria i sygnały analogowe) z rozdzielni będą przygotowane już w sterownikach. Główne sterowniki będą spięte z systemem SCADA po sieci Ethernet. Na komputerze (specyfikacja podana poniżej) zakłada się zainstalowanie takiego systemu wizualizacji, który będzie obsługiwał OPC serwer, ponieważ do niego będą wysyłane wszystkie dane ze sterowników po protokole TPC/IP. Z racji tego, że wszystkie sygnały monitoringu będą przekazywane bezpośrednio do wizualizacji, nie zakłada się montażu żadnej szafki monitoringu.

### Wizualizacja komputerowa

Wizualizacja będzie realizowana na stanowisku operatorskim zlokalizowanym w budynku oczyszczalni. Stacja operatorska będzie się składała z:

- biurka i krzesła biurowego

- komputera i systemu operacyjnego (jak w specyfikacji)

- monitora (jak w specyfikacji)

- drukarki (jak w specyfikacji)

- UPS-a (jak w specyfikacji)

- systemu SCADA (jak w specyfikacji)

Wszystkie informacje o pracy urządzeń (praca, awaria), oraz mierzone wartości analogowe procesu oczyszczania ścieków będą przekazywane, rejestrowane na komputerze i przedstawiane na wizualizacji w postaci kolorowych kontrolek, liczbowej i wykresów.

Dla potrzeb wizualizacji proponuje się wykonanie następujących ekranów:

- strona główna

- schemat technologiczny

- wstępne podczyszczanie z pompownią

- mechaniczne podczyszczenie

- reaktory wraz ze stacją dmuchawy

- mechaniczne odwadnianie osadu

- wykresy

- alarmy

Obrazy dla których będą narysowane elementy oczyszczalni powinny swoją animacją w sposób prosty i czytelny dla operatora informować o pracy układu. Należy przyjąć następującą kolorystykę animacyjna stanów pracy:

- PRACA – kolor zielony

- STOP – kolor czarny lub szary

- AWARIA – czerwony

Dla każdego użytkownika powinno być stworzone osobne konto operatora, wraz z nadaniem odpowiednich praw dostępu (tylko podgląd, zmiana nastaw). Zainstalowana drukarka powinna mieć możliwość wydruku:

- wykresów

- alarmów bieżących i historii

Na miejscu (w celu zapewnienia ciągłości rejestracji danych) w oczyszczalni ścieków ma być zainstalowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania danych monitoringu. Przewiduje się również możliwość podglądu zdalnego, procesu technologicznego oczyszczania ścieków, z dowolnego oddalonego miejsca poprzez internetową przeglądarkę WWW. W tym celu należy:

- zapewnić stałe łącze internetowe

- lub zastosować modem przemysłowy (w celu zapewnienia jak najlepszej stabilności transmisji danych) GSM/3G z kartą operatora o najlepszym zasięgu, który zapewni nam „włączenie” się do Internetu.

Dzięki zainstalowanemu WEB serwerowi dla systemu SCADA, będzie możliwość jednoczesnego zdalnego podglądu przez użytkownika.

### Wymagania techniczne dla urządzeń i wyposażenia

UWAGA: Wszelkie nazwy własne znajdujące się w rekomendacjach – np. dotyczące urządzeń będących komponentami zestawu komputerowego, a także oprogramowania zostały przywołane jedynie przykładowo i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia, użycia, czy promocji. Powołanie przykładowej nazwy własnej nie może być interpretowane jako ocena właściwości danego urządzenia czy programu komputerowego, ani tym bardziej jako przesłanka uznania ich za lepsze od innych analogicznych urządzeń czy innego porównywalnego oprogramowania.

Zestawienie materiałów

| Opis | Ilość | Producent urządzenia inny równoważny |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko komputerowe (według poniższego zestawienia) | 1 kpl. | np. DELL, Benq, Ever lub inny równoważy |
| Licencja oprogramowania wizualizacyjnego | 1 kpl | np. Indusoft lub inny równoważy |
| Urządzenia pomocnicze - Switch przemysłowy, Zasilacz UPS, Wyłącznik nad prądowy | 1 szt. | np. MeanWell, Moxa, Elmark, Schneider lub inny równoważy |
| Przewody | 1 kpl. | --- |

Stanowisko komputerowe – wymagane parametry

| Procesor | przeznaczony do pracy w stacjach roboczych, o wydajności w teście Pass Mark CPU Mark min. 2250 pkt. |
| --- | --- |
| Zainstalowany system operacyjny | Stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. |
| Płyta główna Chipset | Wyposażona w co najmniej 1 złącze PCI- E x16, co najmniej 1 złącze PCI-E x1, co najmniej 2 złącza PCI, co najmniej 4 złącza pamięci RAM umożliwiające obsługę pamięci z kontrolą parzystości, w tym min. 2 złącza wolne, obsługa min. 16GB pamięci RAM, co najmniej 4 złącza SATA. |
| Pamięć RAM | Co najmniej 8GB pamięci, pracująca z maksymalną częstotliwością magistrali obsługiwaną przez płytę główną, zainstalowana w jednym lub dwóch slotach, reszta slotów wolna. |
| Karta grafiki | Umożliwiająca pracę w rozdzielczości co najmniej 1280x768x75Hz, dedykowana lub zintegrowana z płytą główną. Umożliwiająca pracę w rozdzielczości co najmniej 1280x768x75Hz, Wyjścia karty grafiki HDMI, D-SUB |
| Napędy wewnętrzne | Co najmniej 1000 GB, złącze co najmniej SATA II. |
| Napędy optyczne | DVD+/-RW DL, co najmniej 16x, z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt. |
| Karta dźwiękowa | Wbudowana karta dźwiękowa |
| Karty sieciowe | Dodatkowa karta sieciowa |
| Zewnętrzne porty | Co najmniej 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 3 z przodu obudowy, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, 1x port DVI, 1x Display port, Wi-Fi. |
| Klawiatura | Klawiatura przemysłowa USB, pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, minimum 104 klawisze, w układzie polski programista, IP65 |
| Urządzenie wskazujące | Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). |
| Monitor | Ekran ciekłokrystaliczny LCD z podświetlaniem typu LED, przekątna ekranu: minimum 27”, rozmiar plamki: max. 0,282 mm, jasność co najmniej 250 cd/m², kąty widzenia (pion/poziom) 160/170°, czas reakcji matrycy: max 5 ms, częstotliwość pionowa min. zakres 56 Hz-70Hz, częstotliwość pozioma min. zakres: 25-75 Hz, rozdzielczość minimalna HD 1920x1080 pikseli, wbudowane głośniki, Kontrast 80000000:1 Dynamiczny |
| Zewnętrzne porty monitora : | Analogowe złącze D-Sub, Cyfrowe złącze DVI oraz HDMI |
| Certyfikaty i standardy | 1. Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny 2. Deklaracje CE dla komputera i monitora 3. Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu EnergyStar uznawany w UE. |
| Drukarka | Maksymalna prędkość druku mono, 18 str./min., Nominalna prędkość druku kolor 4 str./min., Minimalna rozdzielczość w mono 2400×600 dpi, Minimalna rozdzielczość w kolor 2400×600 dpi, Skaner, Kopiarka, Gramatura papieru 60 - 220 g/m², Minimalna pojemność podajnika papieru 100 szt., Maks. rozmiar nośnika A4, Złącza zewnętrzne USB |

Urządzenia pomocnicze – wymagane parametry

| UPS | Minimalna moc wyjściowa 700 VA, Minimalna moc wyjściowa 420 W, Napięcie wejściowe 230 V, Częstotliwość 50 Hz, Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik topikowy, Czas podtrzymania 3,5(100%) – 12(50%) min, Czas przełączania na UPS 3 ms, Ilość gniazd wyjściowych 2 szt., Sygnalizacja akustyczno - diodowa |
| --- | --- |
| SWICH | Napięcie wejściowe 24 V DC, Temperatura pracy 0 - 60 st. C, RJ45 Ports 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplix mode, and auto MDI/MDI-X connection Obudowa Melalowa IP30, Czas przełączania na UPS 3 ms, Ilość RJ 8 Standardy: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Base FX, IEEE 802.3x for Flow Control, IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q VLAN Protokoły: IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPv6 |

# charakterystyka przykładowego wyposażenia spełniającego podstawowe i szczegółowe parametry równoważności

UWAGA: Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora i akceptację Projektanta na ich zamianę oraz ich jakość i parametry techniczno–użytkowe nie mogą być gorsze od podstawowych i szczegółowych parametrach równoważności. Za parametry równoważne uznaje się parametry techniczne i jakościowe urządzeń i wyposażenia podane w pkt. 1, 2, 3, 4, 5 niniejszego opisu oraz punktach 4, 6, 7, 8, 9 z rysunkami technicznymi projektu technicznego – branża technologia.

| Lp. | Wybrane parametry techniczne | Jedn. | Przykładowy typ urządzenia Producent – spełniający podstawowe i szczegółowe parametry równoważności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW I OSADÓW DOWOŻONYCH | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN100, Wąż elastyczny DN100, L = 4 m, Uchwyt do węża - stal nierdzewna, zestaw montażowy i instalacyjny | - 1 Kpl. | - --- |
| - 2. | - Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN150, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW wraz z zestawem montażowym - komplet | - 1 Kpl. | - np. typ 3600EL prod. AUMA lub inny równoważny |
| - 3. | - Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-4.01, Czujnik przepływu Qm = 0 - 50 m3/h, DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C, Zestaw montażowy i instalacyjny - komplet | - 1 Kpl. | - np. typ Promag DN150 prod. E+H lub inny równoważny |
| - 4. | - Dmuchawa rotacyjna DM-4.01, Qp = 15 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 0,55 kW , P2 = 0,35 kW | - 1 Kpl. | - np. typ DT4.16 prod Becker lub inny równoważny |
| - 5. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do dmuchaw - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 6. | - Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urządzeń technologicznych stacji odbioru ścieków wraz ze sterowaniem; Moduł rejestracyjny przepływu RT-4.01, rejestracja ilości i dostawcy ścieków, wydruk danych, karta magnetyczna 10 szt.; Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego zgodnie ze schematem strukturalnym instalacji elektrycznej i automatyki (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli); Oświetlenie, ogrzewanie elektryczne budynku, gniazdko serwisowe | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2 | ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01, Qp = 20 m3/h, L = 2 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM | - 1 Kpl. | - np. typ BT-EMR10 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 2. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 | - 1 Kpl. | - --- |
| - 3. | - Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-4.01, Qh = 14 m3/h, H = 4,0 m, P1 = 1,23 kW, P2 = 0,4 kW, DN65, o = 1450 min-1 | - 1 Kpl. | - np. typ AmaRex N F65-220/135 prod. KSB lub inny równoważny |
| - 4. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura, prowadnica, Czujniki poziomu PL-4.01PL-4.02 / 2 szt. - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 5. | - Rozdzielnica serwisowa RS-4.01 dla urządzeń technologicznych | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 6. | - Uchwyt dla podnośnika do wyciągania pomp, wykonanie stal nierdzewna | - 1 Kpl. | - --- |
| - 7. | - Adsorber kanałowy FI-4.01, F110, Wypełnienie - węgiel aktywny, wykonanie TWS | - 1 Kpl. | - np. typ MSK-1/110 prod. MSK lub inny równoważny |
| 3 | WSTĘPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Krata mechaniczna hakowa KH-5.01, Qm = 80 m3/h, S = 400 mm, Wysokość spustu H = 900 mm, Wysokość kraty L = 1.900 mm, Prześwit e = 3 mm, Kąt nachylenia a = 90°, Moc silnika P1 = 0,3 KW, P2 = 0,2 kW, Ogrzewanie taśmy P1 = 1,2 KW / 230V, Wykonanie - rama /stal zabezpieczona farbą chemo odporną, Części/ tworzywo sztuczne - stal nierdzewna | - 1 Kpl. | - np. typ SCC-400-3/90 prod. FONTANA lub inny równoważny |
| - 2. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, Czujnik poziomu PL-5.01, Blacha ryflowana L × S = 1,0 m × 0,5 m, materiał stal OC / 2 szt.; Pion wentylacyjny/ wywietrzak dachowy WY-5.01 F110/PEHD/ Stal nierdzewna | - 1 Kpl. | - --- |
| - 3. | - Praso-płuczka skratek PKH-5.01, Wydajność Qm = 0,5 - 1,1 m3/h, Średnica F250 mm, P1 = 1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Materiał obudowa / śruba - stal nierdzewna / stal konstrukcyjna | - 1 Kpl. | - np. typ LSP-250 prod. Fontana lub inny równoważny |
| - 4. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PKH-01 - komplet - Układ płukania skratek F32/PVC/PEHD, p = 4 bar - Zawory elektromagnetyczne ZM-5.04ZM-5.05 /2szt. - Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 l, tworzywo sztuczne lub stal ocynkowana / 2 szt. | - 1 Kpl. | - --- |
| - 5. | - Szafka elektryczno-sterownicza zestawu kraty hakowej RT-5.01 wraz ze systemem sterowania | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RT-5.01 prod. Fontana lub inny równoważny |
| 4 | PIASKOWNIK PIONOWY ZE SEPARATOREM PIASKU | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Instalacja technologiczna piaskownika / Ukierunkowanie przepływu D × H /F = 0,8 m × 1,5 m /315, Wykonanie żywica poliestrowa / stal nierdzewna Blacha ryflowana ocynkowana L × H = 1,0 × 1,6 m | - 1 Kpl. | - --- |
| - 2. | - Pompa zatapialna pulpy piasku PS-5.01, Qh = 15,8 m3/h, H = 3,85 m, P1 = 1,23 kW, P2 = 0,44 kW, DN65, o = 1450 min-1 | - 1 Kpl. | - np. typ AmaRex N F65-220/135 prod. KSB lub inny równoważny |
| - 3. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura, instalacja - komplet, Czujnik poziomu PL-5.02 | - 1 Kpl. | - --- |
| - 4. | - Pompa zatapialna pulpy piasku Zapas magazynowy, Qh = 15,8 m3/h, H = 3,85 m, P1 = 1,23 kW, P2 = 0,44 kW, DN65, o = 1450 min-1 | - 1 Kpl. | - np. typ AmaRex N F65-220/135 prod. KSB lub inny równoważny |
| - 5. | - Układ mieszania hydraulicznego piaskownika, Materiał PVC/F19, p = 4 bar - Zawory elektromagnetyczne ZM-5.02ZM-5.03 / 2 szt. | - 1 Kpl. | - np. typ BT-UMH-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 6. | - Zestaw hydroforowy zasilający układ mieszania hydraulicznego piaskownika HF-5.01, Q = 1,6 m3/h, p = 4 bar, V = 100 dm3, P1 = 0,73 kW, P2 = 0,5 kW | - 1 Kpl. | - np. typ BT-HF-1,6/0,73 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 7. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do układu mieszania, rurociągi, armatura, instalacja - komplet - Zawór ręczny odcinający ZR-5.01 | - 1 Kpl. | - --- |
| - 8. | - Separator piasku SP-5.01, Qm = 18 m3/h, P1 = 2,05 kW, P2 = 1,5 kW, F200, Wykonanie - stal nierdzewna, Śruba - stal konstrukcyjna - Zawór elektromagnetyczny ZM-5.01 /1 szt. | - 1 Kpl. | - np. typ SP-200/18 prod. Eko-Celkon lub inny równoważny |
| - 9. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do SP-01, rurociągi, armatura, instalacja - komplet - Mobilny pojemnik na piasek V = 1000 l, wykonanie tworzywo sztuczne lub stal OC / 2 szt. | - 1 Kpl. | - --- |
| - 10. | - Szafka elektryczno-sterownicza RT-05 dla urządzeń technologicznych wstępnego mechanicznego podczyszczania ścieków wraz ze systemem sterowania - Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RT-05 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 5 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Pompa zatapialna ścieków PS-1.01PS-1.02, Qh = 33,1 m3/h, H = 10,0 m, P1 = 4,0 kW, P2 = 2,01 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min-1, Przelot 65 mm | - 2 Kpl. | - np. typ Amarex N F65-170/128 prod. KSB lub inny równoważny |
| - 2. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura, prowadnica - komplet - Czujniki poziomu PL-1.01PL-1.04 /2 szt. | - 2 Kpl. | - --- |
| - 3. | - Pompa zatapialna ścieków Zapas magazynowy, Qh = 33,1 m3/h, H = 10,0 m, P1 = 4,0 kW, P2 = 2,01 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min-1, Przelot 65 mm | - 2 Kpl. | - np. typ Amarex N F65-170/128 prod. KSB lub inny równoważny |
| - 4. | - Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urządzeń technologicznych wraz z zestawem montażowym - komplet | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 5. | - Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01, udźwig m = 100 kg, wykonanie stal nierdzewna | - 1 Kpl. | - np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 6. | - Adsorber kanałowy FI-1.01FI-1.02, F110, Wypełnienie - węgiel aktywny, wykonanie TWS | - 2 Kpl. | - np. typ MSK-1/110 prod. MSK lub inny równoważny |
| 6 | UKŁAD DYSTRTRYBUCJI ŚCIEKÓW | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Zestaw przepływomierza PM-1.01PM-2.01, Czujnik przepływu Qh = 0 - 50 m3/h, DN100, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C | - 2 Kpl. | - np. typ Promag DN100 prod. E+H lub inny równoważny |
| - 2. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 | - 2 Kpl. | - --- |
| - 3. | - Układ rozdziału ścieków z zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-2.01, DN100, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW wraz z zestawem montażowym - komplet | - 1 Kpl. | - np. typ 3600EL prod. AUMA lub inny równoważny |
| - 4. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do układu dystrybucji ścieków, rurociągi, armatura, DN100, stal nierdzewna - komplet |  |  |
| 7 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Separator zawiesiny PP-2.01, D = 1200 mm, Hcz = 4,5 m, Wykonanie PE, Układ mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix lub równoważny, Q = 10 m3/h, I < 1 kgO2/d, PVC/DN500, Układ dyfuzorów DR-01, L = 1,0 m, c = 20 kgO2/m3×m, Qh = 10 m3/h×m, H = 5 cm, materiał membrany EPDM | - 1 Kpl. | - np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 2. | - Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-2.04, Qh = 5 m3/h, p = 0,1 bar, F110, materiał PEHD | - 1 Kpl. | - np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 3. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do separatora | - 1 Kpl. | - --- |
| 8 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Selektor beztlenowy SE-2.01÷SE-2.05, D = 1200 mm, Hcz = 4,5 m, Wykonanie PE, Układ mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix lub równoważny, I < 1 kgO2/d, Ukierunkowanie przepływu PVC DN150, Układ dyfuzorów DR-2.02 ÷ DR-2.06, L = 1,0 m, c = 20 kgO2/m3×m, Qh = 10 m3/h×m, H = 5 cm, materiał membrany EPDM | - 5 Kpl. | - np. typ BT-SE-01÷BT-SE-05 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 2. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do selektora | - 5 Kpl. | - --- |
| 9 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Den./Nitr. | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Układ dystrybucji powietrza UD-2.02, systemu BT-airmix lub równoważny, Układ napowietrzanie/mieszanie, Qp = 750 m3/h, p = 1 bar, L = 50 m, materiał - F110/PEHD/PVC - Zawory odcinające DN32/PVC/PEHD/A2, I = 18 szt., - Węże elastyczne F32/PVC, p = 1 bar, L = 120 m | - 1 Kpl. | - np. typ BT-UD-1500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 2. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 3. | - Układ dyfuzorów DP-2.01 ÷ DP-2.03, L = 1,5 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 4,7 cm, Qmax = 14 m3/h×m, Materiał PUR | - 3 Kpl. | - np. typ Q1,5 prod. AQUACOSULT lub inny równoważny |
| - 4. | - Układ dyfuzorów DP-2.04 ÷ DP-2.18, L = 4,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 4,7 cm, Qmax = 14 m3/h×szt., Materiał PUR | - 15 Kpl. | - np. typ Q4 prod. AQUACOSULT lub inny równoważny |
| - 5. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01 ÷ DP-18 - komplet | - 18 Kpl. | - --- |
| - 6. | - Zestaw do pomiaru tlenu SO-2.01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik pomiarowy wyjście analogowe U = 230 V | - 1 Kpl. | - np. typ COS4 prod. E+H lub inny równoważny |
| - 7. | - Układ mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 8. | - Osadnik wtórny pionowy OW-2.01÷OW-2.03, D = 4,5 m, A = 16 m2, H = 4,30 m, V = 30 m3, Wykonanie - żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym. Osadnik wyposażony w system BT-flow3 lub równoważny w skład którego wchodzi: - Zatopione koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych F110, Qh = 20 m3/h, wykonanie PE - Układ odprowadzania części pływających DN100, Qh = 0 - 20 m3/h, wykonanie stal nierdzewna | - 3 Kpl. | - np. typ BT-KBAL-1500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 9. | - Komora zbiorcza KZ-2.01 ścieków, osadu i regulacji poziomu, Qs = 3 × 20 m3/h, Ro = 3 × 20 m3/h, H = 0 - 10 cm, wykonanie PE | - 1 Kpl. | - np. typ BT-KZ-1500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 10. | - Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-2.01, F110/PEHD/PVC, Qh = 0 - 20 m3/h, p = 0,1 bar | - 3 Kpl. | - np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 11. | - Układ odprowadzania osadu nadmiernego MA-2.02, F110/PEHD/PVC, Q = 0 - 20 m3/h - Zasuwa z napędem elektrycznym ZA-2.02, U = 230 V - Komora zasuwy ZS, F1000 mm, wykonanie PEHD | - 1 Kpl. | - np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 12. | - Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-2.03, F110/PEHD/PVC, Qh = 0 - 20 m3/h, p = 0,1 bar | - 3 Kpl. | - np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 13. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01÷OW-03 | - 3 Kpl. | - --- |
| - 14. | - Konstrukcja nośna instalacji technologicznej, urządzeń i wyposażenia, oraz przykrycia reaktora, pomost technologiczny TE-2.31, Dw = 15 m, Materiał - Stal ocynkowana - Wymiary L×S = 7,0 m × 0,6 m / 3 kpl. - Krata wema pomostu stal OC /3 kpl. - Kosz centralny pomostu D = 1,5 m - stal OC/1 kpl. | - 1 Kpl. | - np. typ BT-TES-1500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 15. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do konstrukcji, Uchwyt dla konstrukcji - Stal nierdzewna /1 szt., Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – Stal A2 /1 kpl. | - 1 Kpl. | - --- |
| - 16. | - Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-2.31, Materiał - żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym - Średnica Dz = ok. 16 m - Ilość elementów typ I /1 szt., Typ II / 35 szt., Typ III / 36 szt. - System mocowania elementów – czapka /1 szt. - Wejście do reaktora /1 szt. | - 1 Kpl. | - np. typ BT-TEL-1500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 17. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do elementów przykrycia, uchwyty, zestaw śrub montażowych – Stal A2 /1 kpl. | - 1 Kpl. | - --- |
| 10 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Pomosty komunikacyjne | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Pomost dla obsługi reaktor - budynek PBR-01, Barierki ochronne, Kraty wema, Wykonanie - stal ocynkowana ogniowo - Wymiary L×S = 2,8 m × 1,6 m | - 1 Kpl. | - np. typ BT-PBR-280-160 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 2. | - Schody wejściowe na pomost SCW-01, Barierki ochronne, Kraty wema, Wykonanie - stal ocynkowana ogniowo - Wymiary ok. L×S = 1,3 m × 0,9 m / 3 szt. | - 1 Kpl. | - np. typ BT-PSW-130-90 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 3. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do konstrukcji, Uchwyt dla konstrukcji - OC /1 szt., Zestaw śrub montażowych – Stal A2 /1 kpl. | - 5 Kpl. | - --- |
| 11 | STACJA DMUCHAW | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urządzeń technologicznych biologicznego oczyszczania ścieków wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz systemem sterowania BT-autoeco - wyprowadzenie sygnałów do systemu monitoringu i wizualizacji wg. schematu strukturalnego - Wspólna szafka sygnałów dla systemu monitoringu RM-1.01 | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RT-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 2. | - Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego dla szafki RT-02 w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji elektrycznej (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) - Lista kablowa: Kabel YDY 5x4 L= 150 m,YDY 5x1,5 L= 300 m, YDY 3x1,5 L= 800 m, KY 5x2,5 L= 50 m, YKY 5x1,5 L= 200 m, YKY 3x1,5 L= 50 m, LiYCY 10x1,5 L= 30 m, GsLGs 4x1,5 L= 20 m, GsLGs 4x4 L= 20 m, LGY 10 żo L= 200 m, Końcówka kablowa oczkowa KOI-10 ø8mm I= 200 szt., Opaska zaciskowa 4,8×250 I= 10 kpl. | - 1 Kpl. | - --- |
| - 3. | - Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-2.01, DN100, Qp = 750 m3/h, p = 1 bar, Materiał - stal OC Wyposażenie: - Ciśnieniomierz z = 0 - 1 bar /1 szt. - Napowietrzanie selektorów ZM-2.01/ 1szt. - Pompa odprowadzenie części pływających ZM-2.03 / 1szt. - Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-2.04 / 1szt. - Odprowadzenie kondensatu ZM-2.05 / 1szt. - Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-2.01 / 3szt. - Klapa dla układu UD-02/1, KL-01.1¸KL-01.2 / 2 szt. - Klapa dla układu UD-02/2, KL-02.1¸KL-02.2 / 2 szt. | - 1 Kpl. | - np. typ BT-UD-03/750 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 4. | - Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dźwiękochłonnej DM-2.01DM-2.03, Qp = 246 m3/h, p = 0,6 bar, P1 = 7,5 kW, P2 = 6,6 kW, Lo < 90 dB - Układ filtracji powietrza gwarantujący stopień filtracji G4 zainstalowany w obudowie dźwiękochłonnej | - 3 Kpl. | - np. typ ES 25/1C prod. ROBUSCHI lub inny równoważny |
| - 5. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| 12 | KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Zestaw przepływomierza PM-01, Czujnik przepływu Qh = 0 - 80 m3/h, DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C | - 1 Kpl. | - np. typ Promag DN150 prod. E+H lub inny równoważny |
| - 2. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 | - 1 Kpl. | - --- |
| 13 | ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Układ dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 80 m3/h, p = 1 bar, F90/PEHD/PVC, L = 18 m, Węże elastyczne / rura osłonowa F32/F110/PVC, L = 26 m | - 1 Kpl. | - np. typ BT-UD-80 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 2. | - Układ dyfuzorów rurowych DR-3.01DR-3.04, Q = 20 m3/h×szt., L = 2×1,0 m, c = 20 gO2/m3m, Materiał - EPDM | - 4 Kpl. | - np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 3. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-03 oraz do układu dyfuzorów - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 4. | - System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01, Q = 20 m3/h, L = 2 m, F160/PVC/PEHD/A2 | - 1 Kpl. | - np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 5. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 6. | - Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh = 20 m3/h, H = 2,0 m, P1 = 1,23 kW, P2 = 0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1 | - 1 Kpl. | - np. typ Amarex F65-220/112 prod. KSB lub inny równoważny |
| - 7. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi, prowadnica, Czujniki poziomu PL-3.01PL-3.04 / 4 szt. - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 8. | - Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urządzeń technologicznych - komplet | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 9. | - Uchwyt dla podnośnika do wyciągania pomp, wykonanie stal nierdzewna | - 1 Kpl. | - --- |
| - 10. | - Adsorber kanałowy FI-3.01FI-3.02, F110, Wypełnienie - węgiel aktywny, wykonanie TWS | - 2 Kpl. | - np. typ MSK-1/110 prod. MSK lub inny równoważny |
| - 11. | - Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-3.05, Qp = 30 m3/h, L = 3 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM | - 1 Kpl. | - np. typ BT-EMR30 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 12. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 10. | - Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna | - 1 Kpl. | - --- |
| - 11. | - Dmuchawa rotacyjna DM-3.01, Qp = 37 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 1,85 kW, P2 = 1,1 kW, U = 400 V | - 1 Kpl. | - np. typ DT-4.40K prod. Becker lub inny równoważny |
| - 12. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do dmuchawy DM-3.01 - komplet; Zawór elektromagnetyczny powietrza do napowietrzania zagęszczacza ZM-3.01ZM-3.02 /2 szt. | - 1 Kpl. | - --- |
| - 13. | - Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.02 dla urządzeń technologicznych zbiornika osadu; Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego zgodnie ze schematem strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki(kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RT-3.02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 14 | STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Prasa taśmowa do odwadniania wraz z zagęszczaczem bębnowym PT-3.01, s = 800 mm, Q = 2 - 6 m3/h, M = 60 - 180 kg/h / Moc urządzenia P1 = 0,62 kW P2 = 0,50 kW, / Pompa płucząca odśrodkowa PS-3.02, Qh = 4 m3/h, P1 = 2,2 kW, P2 = 1,5 kW, p = 5 bar / Kompresor KO-3.01, p = 7 bar, P1 = 1,1 KW, P2 = 0,75 kW | - 1 Kpl. | - np. typ NP08CK prod. TECHNOGANGHI / EKOFINN-POL lub inny równoważny |
| - 2. | - Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu o płynnej regulacji PD-3.02, Qh = 1 - 6 m3/h, P1 = 1,5 KW, P2 = 1,1 kW - Zawór odcinający ręczny ZR-3.01 /1 szt. | - 1 Kpl. | - np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-TECH z pompą śrubową osadu PF-MH060-B2 lub inny równoważny |
| - 3. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 4. | - Układ odzysku wody FW-3.01, Zużycie wody Qh = 4 m3/h, Układ filtrów s = 0,2 mm - Zawór odcinający ręczny ZR-3.01 /1 szt. - Klapa zasilana elektrycznie KL-3.01 /1 szt. | - 1 Kpl. | - np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| - 5. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do FW-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 6. | - Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3 / Mieszadło szybkoobrotowe MI-3.01, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW | - 1 Kpl. | - np. typ CMP10 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny |
| - 7. | - Układ hydrauliczny podawania flokulantu z pompa PD-3.01, Q = 0,1 - 0,3 m3/h, P1 = 0,25 KW, P2= 0,2 kW | - 1 Kpl. | - np. typ BT-UD-0,3 prod. BIO-TECH z pompą PD-MH003B3 lub inny równoważny |
| - 8. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 9. | - Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01, L = 4,6 m, F160, P1 = 1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Śruba /Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie | - 1 Kpl. | - np. typ PS160-4,6/1,5 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny |
| - 10. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 11. | - Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń technologicznych gospodarki osadowej oraz systemem sterowania - Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego urządzeń zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 15 | STACJA WAPNOWANIA OSADU | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorą opróżniania, P1 = 0,37 kW, P2 = 0,25 kW, V = 0,4 m3, Filtr przeciwpyłowy, Elektrowibrator, Wykonanie stal nierdzewna | - 1 Kpl. | - np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub inny równoważny |
| - 2. | - Dozownik śrubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, L = 4,0 m, F108, P1 = 0,55 kW, P2 = 0,4 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Śruba /Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie | - 1 Kpl. | - np. typ PS108-5,1/0,55 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny |
| - 3. | - Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01, Paleta na wapno, wymiary 1200 × 1000 mm, wykonanie tworzywo sztuczne - komplet | - 1 Kpl. | - --- |
| - 4. | - Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.01 dla urządzeń technologicznych wapnowania i transportu osadu - Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego zgodnie ze schematem strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | - 1 Kpl. | - np. typ BT-RT-3.01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 16 | TRANSPORT OSADU ODWODNIONEGO | 1 kpl. |  |
| - 1. | - Urządzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Wymiary 2700 × 2000 × 1650 mm, Ciężar 1.080 kg, Ładowność 2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm | - 1 Kpl. | - np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub inny równoważny |
| - 2. | - Kontener na osad odwodniony KP-7, Wymiary: L × S × H = 3.500 × 1.770 × 1.000 mm w wersji szczelnej z bocznymi uchwytami do załadunku systemem ramowym, Materiał stal zabezpieczona przed korozją | - 1 Kpl. | - np. typ KP-7 /4,5 prod. MJB lub inny równoważny |